## 使い方
はじめに | 2025.08.26版
・本ツールはHUAWEI製ＰＣＳ向けのパネル接続の検討ツールです。
・本ツールの使用手順は以下のとおりです。
色付きのセルは左記を示しています |  | 入力項目 |  | 計算結果
１．「太陽電池モジュールリスト」シートに接続したいモジュール仕様を入力
２．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートに接続したいモジュール型番を入力
３．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートへ検討したいＰＣＳ型番を選択
４．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートへ「設計条件」欄を入力
５．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートの標準回路組み合わせに表示されている組み合わせが、計算結果です。詳しくは「表の見方」のシートをご覧ください。
６．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートの「電圧、最大出力確認（直列数同一,標準直列数）」欄へ接続したい構成を入力することで、想定される電圧、電流値を確認可能です。
７．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートの「複数直列組み合わせ回路構成判定」で複数の直列数を組み合わせた場合の接続確認が可能です。
・セル右上に赤い🔻があるセルにはコメントが付いています。 |  |  | サンプル
・初期で「太陽電池モジュールリスト」シートに記載されているモジュール情報は過去に検討した際の情報であり、
最新ではない可能性がありますので仕様書等をご確認の上、仕様更新をしてください。
・結晶系パネルに対しての使用を想定した計算結果となります。
化合物系、薄膜系の計算にも使用可能ですが、これらの低電流パネルで行われる集電しての接続を考慮した計算結果にはなっておりません。
・ＰＣＳの環境温度は-20度から40度までの範囲の出力をもとに算定しています。
・条件により過積載が全くできないように表示されるケースがあります。 その際は弊社代理店若しくは弊社担当まで接続枚数検討をご依頼ください。
・一部機種は皮相電力(力率)、AC出力電圧により接続可能枚数が変わります。
・本ツールで示された直列数、回路数の範囲外での具体的な接続検討が必要な場合は、弊社代理店若しくは弊社担当までご依頼ください。
・本ツールの改造は行わないで下さい。
・本ツールを他社PCSメーカーに公開することは禁止です。
Note on H15: サンプル

## 表の見方
※ＰＣＳは２回路につき１ＭＰＰＴとなっています。
ＭＰＰＴ内の直列数は同じになるようにしてください。
やむを得ず異直列が発生する場合は１枚差までとしてください。
（発電への影響を最小限に抑えるためです）
SUN2000-50KTL-JPM0の入力回路の優先順位（参考）
数字の入っている組み合わせが、接続可能な組み合わせです。数字は直列数（横軸）と回路数（縦軸）の合計接続枚数です。
複数直列の組み合わせ
複数の直列数を組み合わせたい場合、接続する組み合わせの内、直列数が大きい列の最大枚数より組み合わせの数字が小さくなることが条件です。
例：22直6回路と18直6回路を組み合わせたい場合、①＋② ＜ ③
①
②
③

## 使い方 (hidden)
はじめに | 2025.08.26版
・本ツールはHUAWEI製ＰＣＳ向けのパネル接続の検討ツールです。
・本ツールの使用手順は以下のとおりです。
色付きのセルは左記を示しています |  | 入力項目 |  | 計算結果
１．「太陽電池モジュールリスト」シートに接続したいモジュール仕様を入力
２．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートの「ﾓｼﾞｭｰﾙ型式」接続したいモジュール型番を入力
３．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートの「設計条件」欄を入力
４．「HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール」シートの標準回路組み合わせに表示されている組み合わせが、計算結果です。詳しくは「表の見方」のシートをご覧ください。
５．標準電圧に満たない組み合わせを検討したい場合や、ＰＣＳ定格以上発電時の蓄電池への充電量を確認したい場合は、「SUN2000-4.95KTL-JPL1 接続確認」へ入力下さい。
・セル右上に赤い🔻があるセルにはコメントが付いています。 |  |  | サンプル
・初期で「太陽電池モジュールリスト」シートに記載されているモジュール情報は過去に検討した際の情報であり、
最新ではない可能性がありますので仕様書等をご確認の上、仕様更新をしてください。
・結晶系パネルに対しての使用を想定した計算結果となります。
化合物系、薄膜系の計算にも使用可能ですが、これらの低電流パネルで行われる集電しての接続を考慮した計算結果にはなっておりません。
・ＰＣＳの環境温度は-20度から40度までの範囲の出力をもとに算定しています。
・条件により過積載が全くできないように表示されるケースがあります。 その際は弊社代理店若しくは弊社担当まで接続枚数検討をご依頼ください。
・本ツールで示された直列数、回路数の範囲外での具体的な接続検討が必要な場合は、弊社代理店若しくは弊社担当までご依頼ください。
・本ツールの改造は行わないで下さい。
・本ツールを他社PCSメーカーに公開することは禁止です。
Note on H15: サンプル

## 表の見方 (hidden)
※ＰＣＳは２回路につき１ＭＰＰＴとなっています。
ＭＰＰＴ内の直列数は同じになるようにしてください。
やむを得ず異直列が発生する場合は１枚差までとしてください。
（発電への影響を最小限に抑えるためです）
数字の入っている組み合わせが、接続可能な組み合わせです。数字は直列数（横軸）と回路数（縦軸）の合計接続枚数です。
複数直列の組み合わせ
複数の直列数を組み合わせたい場合、接続する組み合わせの内、直列数が大きい列の最大枚数より組み合わせの数字が小さくなることが条件です。
例：8直1回路と14直1回路を組み合わせたい場合、①＋② ＜ ③
①
②
③
ハーフモジュール、コーナーモジュール等は基準となるモジュールの電圧比で計算ください。
例：基準40V：ハーフ20V＝１枚：0.5枚

## HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール 住宅向け (hidden)
HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール |  |  |  | 入力項目 |  |  | 計算結果
太陽電池モジュール条件
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | XLB120-380LD-2 |  |  | 最大動作電流(Imax) | 13.188 | 短絡電流(Isc) | 14.376 | 短絡電流温度係数(％/℃) | 0.048%
最大出力（Pmax） | 456 | 最大出力温度係数(％/℃) | -0.35% | 最大動作電圧（Vmax） | 34.6 | 開放電圧(Voc) | 41.7 | 開放電圧温度係数(％/℃) | -0.27%
接続希望パネル枚数(PCS1台につき) |  |  | 20 | 過積載率 |  | 184.2%
PCS型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL1
設計条件
環境温度 |  | 発電によるパネル温度上昇 |  |  | ＤＣ電圧降下 |  |  | 最大短絡電流制限
高温時 | 40 | 最大温度上昇 |  | 30 | パネル過積載時 |  | 0% | 適用
低温時 | -20 |  |  |  | パネル非過積載時 |  | 2%
標準設計目安 | 定格出力を出力するには下記の直列数範囲のストリングが必要です。
最小直列数 | 8 | MPPT辺りの入力可能回路数 |  |  | 1
最大直列数 | 12 | 最大入力回路数 |  |  | 2 | 最大過積載率 |  | 184.2%
SUN2000-4.95KTL-JPL1 低電圧接続検討 |  |  |  | 起動電圧である100V+α程度での接続は低日照時の電圧低下による発電時間の減少リスクがあります。
MPPT1入力直列数 |  | 4 | MPPT1入力回路数 |  | 1 | 接続パネル容量 |  | 3.648
MPPT2入力直列数 |  | 4 | MPPT2入力回路数 |  | 1 | ＰＣＳ最大出力電力 |  | 2.7225 | 接続可否 |  | 制限あり
パネル温度係数計算
最大動作電流(低温) | 13.093 | 解放電圧(低温) | 46.77 | 運転電圧過積載なし(高温) |  | 28.87 | 最大過積載運転電圧(低温) |  | 40.4 | 希望過積載運転電圧(高温) |  | 33.57 |  | 最大直列数(低温) |  | 13 | 希望過積載最大直列数(高温) | 15 | 希望過積載最小直列数(高温) | 7 | 最大過積載率 | 221.1%
最大動作電流(高温) | 13.4729 | 最大短絡電流(高温) | 14.6865 |  |  |  | 最大過積載運転電圧(高温) |  | 34.31 | 希望過積載運転電圧(低温) |  | 39.77 |  | 最大直流電圧(低温) |  | 517.01 | 希望過積載最大直流電圧(高温) | 503.55 | 希望過積載最小直流電圧(高温) | 234.99
標準設計目安計算 |  |  |  | 過積載率 | 239.5% | 過積載率 | 276.4% | 過積載率 | 129% | MPPT短絡電流 | 25 | MPPT電流最大回路数 | 1
最大直流電圧 | 600 | 最小運転電圧(高温) | 220 | 最大運転電圧(低温) | 530 | 最大運転電圧(高温) | 530 | 最小運転電圧(高温) | 220 | MPPT入力回路数 | 1 | MPPT電流通常回路数 | 1 |  | 最大短絡電流制限
最大直流数(低温) | 12 | 最小直列数(高温) | 8 | 最大直列数(低温) | 13 | 最大直列数(高温) | 15 | 最小直列数(高温) | 7 | MPPT短絡電流 | 14.6865 | 最大出力電力 | 6.7193 |  | 適用
最大解放電圧(低温) | 561.24 | 最小直流電圧(高温) | 230.96 | 最大直流電圧(低温) | 517.01 | 最大直流電圧(高温) | 514.65 | 最小直流電圧(高温) | 240.17 | 入力回路数 | 2 | MPPT制限 | 制限なし |  | 非適用
SUN2000-4.95KTL-JPL1 低電圧,蓄電池接続検討
最小直流電圧(高温) | 115.48 | 115.48 |  | 4.95KTL-JPL1運転制限
出力制限 | 55% | 55% |  | 運転制限 | 制限あり | 最小電圧 | 115.48 | 最大短絡電流確認 | 接続可能
制限後出力 | 2.7225 | 2.7225 |  | 最大電圧確認 | 接続可能 | 最小電圧判定 | 接続可能
出力可能電力 | 1.824 | 1.824
ＰＣＳ機種 | 定格出力 | 最大直流電圧 | 40℃最低直流電圧 | -10℃最大直流電圧 | 40℃最大直流電圧 | 短絡電流 | 入力電流 | 入力回路数 | 変換効率 |  | 最小電圧 | 最小電圧出力 | 標準電圧 | 電流値
SUN2000-125KTL-JPH0 力率1.0 | 125 | 1500 | 800 | 1200 | 1100 | 50 | 30 | 18 | 98.1%
SUN2000-125KTL-JPH0 力率0.9 | 125 | 1500 | 800 | 1200 | 950 | 50 | 30 | 18 | 98.1%
SUN2000-111KTL-NHM0 力率1.0 AC420V.440V | 111 | 1020 | 550 | 800 | 670 | 40 | 26 | 20 | 98.1% |  | 200 | 34% | 550
SUN2000-111KTL-NHM0 力率0.9 AC420V.440V | 111 | 1020 | 550 | 800 | 670 | 40 | 26 | 20 | 98.1% |  | 200 | 34% | 550
SUN2000-63KTL-JPM0 | 62.5 | 1020 | 550 | 850 | 800 | 30 | 22 | 12 | 98.6%
SUN2000-63KTL-JPH0 | 62.5 | 1500 | 800 | 1200 | 1100 | 33 | 22 | 12 | 98.5%
SUN2000-50KTL-JPM0 | 50 | 1020 | 550 | 890 | 800 | 30 | 22 | 12 | 98.6%
SUN2000-40KTL-NH AC420V | 40 | 1020 | 550 | 850 | 634 | 40 | 26 | 8 | 98.4%
SUN2000-40KTL-NH AC440V | 40 | 1020 | 590 | 850 | 660 | 40 | 26 | 8 | 98.4%
SUN2000-33KTL-NH AC420V | 33 | 1020 | 480 | 850 | 660 | 40 | 26 | 8 | 98.5%
SUN2000-33KTL-NH AC440V | 33 | 1020 | 500 | 850 | 660 | 40 | 26 | 8 | 98.5%
SUN2000-20KTL-M3 AC202V | 20 | 750 | 300 | 550 | 420 | 40 | 26 | 8 | 97.1%
SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 4.95 | 600 | 220 | 530 | 530 | 25 | 16 | 4 | 97%
SUN2000-4.95KTL-NHL2 | 4.95 | 600 | 220 | 530 | 530 | 30 | 16 | 4 | 97%
SUN2000-4.95KTL-JPL0 | 4.95 | 600 | 310 | 530 | 530 | 30 | 16 | 4 | 97%
SUN2000-111KTL-NHM0 力率1.0 AC480V | 111 | 1020 | 550 | 800 | 720 | 40 | 26 | 20 | 98.1%
SUN2000-111KTL-NHM0 力率0.9 AC480V | 111 | 1020 | 550 | 800 | 720 | 40 | 26 | 20 | 98.1%
SUN2000-20KTL-M3 AC220V | 20 | 750 | 340 | 500 | 420 | 40 | 26 | 8 | 97.1%
Note on C5: パネル型式を入力してください 存在しない場合は、太陽電池モジュールリストのシートにパネル情報を追加してください
Note on E7: ＰＣＳ１台に接続したいパネルの枚数を入力してください
Note on H7: ＰＣＳ１台あたりの過積載率となります 過積載率は接続可能直列数に影響するため必ず数値を確認ください
Note on C9: ＰＣＳ型式を選択して下さい。
Note on C13: 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on F13: 標準は「30℃」です。設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on I13: 通常は変更不要です 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on J13: ＰＣＳの最大短絡電流を超えないように接続枚数を制限するか決めることができます。 標準的な設計に於いては「適用」を選択ください。
Note on C14: 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on I14: 通常は変更不要です 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on M22: 入力直列数が少なく運転制限によりパネル接続容量よりＰＣＳ出力が低くなる場合、「制限あり」と表示されます 「接続不可」の場合は直列数か回路数を見直してください。

## 太陽電池モジュールリスト
太陽電池モジュール型式 | 最大出力（Pmax） | 開放電圧(Voc) | 最大動作電圧（Vmax） | 短絡電流(Isc) | 最大動作電流(Imax) | 最大出力温度係数(％/℃) | 開放電圧温度係数(％/℃) | 短絡電流温度係数(％/℃) | 裏面発電量(％) | 集電数
サンプル | 400 | 45 | 40 | 12 | 10 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
サンプル（集電） | 800 | 45 | 40 | 24 | 20 | -0.35% | -0.25% | 0.04% |  | 2
サンプル（両面） | 1000 | 45 | 40 | 30 | 25 | -0.35% | -0.25% | 0.04% | 25%
CS-304B61 | 304 | 40.4 | 33.1 | 9.75 | 9.2 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
260W | 260 | 38.1 | 31.1 | 9.05 | 8.38 | -0.436% | -0.33% | 0.06%
305-Panel | 305 | 39.7 | 32.7 | 9.82 |  | -0.3672% | -0.3552%
48HL4M-DV-455 | 475 | 36.89 | 31.4 | 16.06 | 15.13 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
54HL4M-BDV-525 | 525 | 41.46 | 35.05 | 15.78 | 14.98 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
590N | 190 | 27.16 | 21.91 | 9.3 | 8.68 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
6MN5A210 | 210 | 31.65 | 26.36 | 8.31 | 7.98 | -0.42% | -0.32% | 0.03%
AC-320M/60S | 320 | 40.58 | 32.94 | 10.13 | 9.73 | -0.39% | -0.29% | 0.04%
AC-330MH/120S | 330 | 40.49 | 33.74 | 10.25 | 9.79 | -0.39% | -0.29% | 0.04%
AC-345MH/120S | 345 | 40.98 | 34.45 | 10.47 | 10.02 | -0.39% | -0.29% | 0.04%
AC-370MH/120S | 370 | 41.32 | 34.09 | 11.39 | 10.86 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-370MH/144S | 370 | 47.4 | 39.6 | 9.85 | 9.35 | -0.39% | -0.29% | 0.04%
AC-375MH/120S | 375 | 41.56 | 34.29 | 11.46 | 10.94 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-380MH/120S | 380 | 41.72 | 34.49 | 11.53 | 11.02 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-400MH/108V | 400 | 37.1 | 31.2 | 13.73 | 12.83 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-410MH/108V | 410 | 37.5 | 31.6 | 13.88 | 12.98 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-410MH/144S | 410 | 49.79 | 41.75 | 10.72 | 9.83 | -0.39% | -0.29% | 0.04%
AC-440MH/144S | 440 | 49.62 | 40.99 | 11.35 | 10.74 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-440MH/144S | 440 | 49.62 | 40.99 | 11.35 | 10.74 | -0.36% | -0.28% | 0.04%
AC-445MH/144S | 445 | 49.86 | 41.19 | 11.41 | 10.81 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-450MB/144V | 450 | 49.8 | 41.4 | 11.58 | 10.87 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
AC-450MB/144V-2 | 562.5 | 49.8 | 41.4 | 14.475 | 13.5875 | -0.35% | -0.29% | 0.048% | 25%
AC-450MH/144S | 450 | 50.1 | 41.39 | 11.48 | 10.88 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-450MH/144S | 450 | 50.1 | 41.39 | 11.48 | 10.88 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-455MH/144S | 455 | 50.34 | 41.61 | 11.54 | 10.94 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
AC-530MH/144V | 530 | 49.25 | 41.4 | 13.73 | 12.81 | -0.36% | -0.28% | 0.045%
AC-535MBT/144V | 535 | 49.4 | 41.55 | 13.79 | 12.88 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
AC-535MBT/144V-2 | 668.75 | 49.4 | 41.55 | 17.2375 | 16.1 | -0.35% | -0.29% | 0.048% | 25%
AC-540MBT/144V | 540 | 49.55 | 41.7 | 13.85 | 12.95 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
AC-540MBT/144V-2 | 675 | 49.55 | 41.7 | 17.3125 | 16.1875 | -0.35% | -0.29% | 0.048% | 25%
AC-540MH/144V | 540 | 49.55 | 41.7 | 13.85 | 12.95 | -0.36% | -0.28% | 0.045%
AC-545MH/144V | 545 | 49.7 | 41.85 | 13.91 | 13.03 | -0.36% | -0.28% | 0.045%
AC-550MH/144V | 550 | 49.9 | 41.96 | 14 | 13.11 | -0.36% | -0.28% | 0.045%
AIKO-A615-MAH72Mw | 615 | 53.59 | 45.11 | 14.1 | 13.64 | -0.29% | -0.24% | 0.05%
AIKO-A700-MAE78Dw | 700 | 59.28 | 49.15 | 14.84 | 14.25 | -0.26% | -0.22% | 0.05%
AIKO-A700-MAE78Dw （両面） | 875 | 59.28 | 49.15 | 18.55 | 17.8125 | -0.26% | -0.22% | 0.05% | 25%
AIKO-A770-GRH78Dw | 770 | 59.1 | 48.77 | 16.59 | 15.79 | -0.26% | -0.22% | 0.05%
AIKO-A770-GRH78Dw（両面） | 962.5 | 59.1 | 48.77 | 20.7375 | 19.7375 | -0.26% | -0.22% | 0.05% | 25%
AIKO-G640-MCH72Dw | 640 | 53.8 | 45.1 | 14.9 | 14.2 | -0.26% | -0.22% | 0.05%
AIKO-G640-MCH72Dw(両面） | 800 | 53.8 | 45.1 | 18.625 | 17.75 | -0.26% | -0.22% | 0.05% | 25%
AS-6M120-HC-370 | 370 | 41.6 | 34.6 | 11.3 | 10.7 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
AS-6M120-HC-380 | 380 | 42 | 35 | 11.44 | 10.86 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
AstroHalo | 310 | 40.18 | 32.96 | 9.86 | 9.42 | -0.38% | -0.284% | 0.042%
AstrroSemi-455 | 455 | 49.35 | 41.51 | 11.44 | 10.96 | -0.35% | -0.28% | 0.04%
BSM310M-60 | 310 | 40.18 | 32.95 | 10.08 | 9.41 | -0.42% | -0.32% | 0.05%
BYD 260P6C-30 | 260 | 38.38 | 30.67 | 8.97 | 8.48 | -0.43% | -0.32% | 0.059%
Can_295 | 295 | 39.1 | 32.5 | 9.57 | 9.08 | -0.38% | -0.29%
Can_300 | 300 | 39.3 | 32.7 | 9.65 | 9.18 | -0.38% | -0.29%
Can_315 | 315 | 39.9 | 33.1 | 10.01 | 9.52 | -0.37% | -0.29%
Can_355 | 355 | 46.8 | 39.4 | 9.59 | 9.02 | -0.39% | -0.3%
Can_375 | 375 | 47.6 | 39.8 | 9.93 | 9.43 | -0.37% | -0.29%
Can_405P | 405 | 47.4 | 38.9 | 10.98 | 10.42 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
Cana_355 | 355 | 46.8 | 39.4 | 9.59 | 9.02 | -0.39% | -0.3%
Cana_360 | 360 | 47 | 39.6 | 9.67 | 9.1 | -0.39% | -0.3%
Canadia_300_2 | 300 | 39.3 | 32.7 | 9.65 | 9.18 | -0.38% | -0.29% | 0.05%
Canadian_265 | 265 | 37.7 | 30.6 |  |  | -0.41% | -0.31%
Canadian_275 | 275 | 38 | 31 |  |  | -0.41% | -0.31%
Canadian_330 | 330 | 45.6 | 37.2 |  |  | -0.41% | -0.31%
Candia_360 | 360 | 47 | 39.6 | 9.67 | 9.1 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CANDia_405 | 405 | 47.4 | 38.9 | 10.98 | 10.42 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CHSM6610P -250 | 265 | 37.87 | 30.92 | 9.18 | 8.58 | -0.407% | -0.31% | 0.049%
CHSM6612M/HV-370 | 370 | 48.13 | 39.66 | 9.82 | 9.34 | -0.376% | -0.282% | 0.043%
CHSM72M-HC-445 | 445 | 48.8 | 41.05 | 11.3 | 10.84 | -0.35% | -0.28% | 0.04%
CHSM72M-HC-450 | 450 | 49.05 | 41.32 | 11.37 | 10.89 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CHSM72M-HC-455 | 455 | 49.35 | 41.51 | 11.44 | 10.96 | -0.35% | -0.28% | 0.04%
CHSM72M-HC-460 | 460 | 49.62 | 41.7 | 11.51 | 11.03 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CHSM72M-HC-550 | 550 | 50.1 | 42.1 | 13.9 | 13.06 | -0.35% | -0.27% | 0.045%
CHSM72N-HC590 | 590 | 51.45 | 42.88 | 14.5 | 13.76 | -0.29% | -0.25% | 0.043%
CP18-72HT-540 | 540 | 49.45 | 41.47 | 13.79 | 12.9 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
CP18-72HT-540-2 | 594 | 49.45 | 41.47 | 15.169 | 14.19 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 10%
CP6P-250P | 250 | 37.2 | 30.1 | 8.87 | 8.3 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
CP6P-250P（集電） | 4000 | 37.2 | 30.1 | 141.92 | 132.8 | -0.43% | -0.34% | 0.065% |  | 16
CP6P-265P | 265 | 37.7 | 30.6 | 9.23 | 8.66 | -0.41% | -0.31% | 0.053%
CS-109B81S | 109 | 12.3 | 10.3 | 11.14 | 10.59 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS-113B41S | 113 | 16.3 | 13.3 | 9.01 | 8.5 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS1H-335MS | 335 | 44.3 | 37.4 | 9.72 | 8.96 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS1U_405_1 | 405 | 53.5 | 44.3 | 9.65 | 9.16 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS1U-410MS | 410 | 53.6 | 44.5 | 9.7 | 9.23 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS1U-415MS | 415 | 53.7 | 44.7 | 9.75 | 9.3 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS1V-265MS | 265 | 35.7 | 29.4 | 9.51 | 9 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS1VL-210MS CS1V-265MS換算 0.8枚 | 210 | 28.4 | 23.3 | 9.58 | 9.01 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS-210NH1 | 210 | 50.9 | 41.3 | 5.57 | 5.07 | -0.44% | -0.329% | 0.038% |  | 23
CS-223B81S | 223 | 24.8 | 20.9 | 11.26 | 10.67 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS-226C31S | 226 | 32.1 | 25.7 | 9.43 | 8.8 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS-230B41S | 230 | 32.6 | 26.4 | 9.25 | 8.72 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS-240B31 | 240 | 34.8 | 28.1 | 9.08 | 8.55 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS-250B41 | 250 | 34.8 | 28.1 | 9.48 | 8.9 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS-250B61S | 250 | 33 | 26.8 | 9.87 | 9.33 | -0.4% | -0.35%
CS-260B61B | 260 | 33.3 | 27.1 | 10.04 | 9.6 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS-260B61S | 260 | 33.3 | 27.1 | 10.04 | 9.6 | -0.4% | -0.35%
CS-270C31 | 270 | 38.3 | 30.9 | 9.35 | 8.74 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
CS-340B81 | 340 | 37.5 | 31.9 | 11.12 | 10.66 | -0.333% | -0.276% | 0.038%
CS-375K44H | 375 | 41.89 | 34.1 | 11.43 | 11.01 | -0.328% | -0.256%
CS3K_300_1 | 300 | 39.3 | 32.7 | 9.65 | 9.18 | -0.38% | -0.29% | 0.05%
CS3K-295 | 295 | 39.1 | 32.5 | 9.57 | 9.08 | -0.38% | -0.3%
CS3K-310MS | 310 | 39.7 | 32.9 | 9.98 | 9.43 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3K-315MS | 315 | 39.9 | 33.1 | 10.06 | 9.52 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3K-325MS | 325 | 40.3 | 33.5 | 10.22 | 9.71 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3K-MS | 325 | 40.3 | 33.5 | 10.22 | 9.71 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3L-360MS | 360 | 40 | 33.1 | 11.45 | 10.88 | -0.36% | -0.29% | 0.05%
CS3L-365MS | 365 | 40.6 | 33.9 | 11.47 | 10.78 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3L-370-375MS-L | 375 | 41 | 34.3 | 11.61 | 10.94 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3L-370MS | 370 | 40.86 | 34.1 | 11.54 | 10.86 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3L-375MS | 375 | 41 | 34.3 | 11.61 | 10.94 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS3L-380MS | 380 | 41.2 | 34.5 | 11.68 | 11.02 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3L-405MS | 405 | 37 | 31 | 13.93 | 13.07 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS3LA-300MS | 300 | 32.8 | 27.4 | 11.61 | 10.94 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS3LA-300MS 3 CS3L-375MS換算0.8枚 | 300 | 32.8 | 27.4 | 11.61 | 10.94 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3LB-250MS | 250 | 27.3 | 22.9 | 11.61 | 10.94 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS3U-355P | 355 | 46.8 | 39.4 | 9.59 | 9.02 | -0.39% | -0.3% | 0.053%
CS3U-360 | 360 | 47 | 39.6 | 9.67 | 9.1 | -0.38% | -0.29% | 0.05%
CS3U-360P | 360 | 47 | 39.6 | 9.67 | 9.1 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3U-365P | 365 | 47.2 | 39.8 | 9.75 | 9.18 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3U-380MS | 380 | 47.8 | 40 | 10.01 | 9.5 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3U-390MS | 390 | 48.2 | 40.4 | 10.17 | 9.66 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3W_400 | 400 | 47.2 | 38.7 | 10.9 | 10.34 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3W-405P | 405 | 47.4 | 38.9 | 10.98 | 10.42 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
CS3W-410PB-AG | 410 | 47.6 | 39.1 | 11.06 | 10.49 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
CS3W-410PB-AG-2 | 512.5 | 47.6 | 39.1 | 13.825 | 13.1125 | -0.36% | -0.28% | 0.05% | 25%
CS3W-440MS | 440 | 48.3 | 40.1 | 11.53 | 10.98 | -0.36% | -0.29% | 0.05%
CS3W-440MS-DE | 440 | 48.7 | 40.7 | 11.48 | 10.82 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3W-445MS | 445 | 48.9 | 40.9 | 11.54 | 10.89 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3W-450MS | 450 | 49.1 | 41.1 | 11.6 | 10.96 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3W-455MS | 455 | 49.3 | 41.3 | 11.66 | 11.02 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3W-460MS | 460 | 49.5 | 41.5 | 11.72 | 11.09 | -0.34% | -0.26% | 0.05% |  | 34
CS3Y-450 | 450 | 51.6 | 42.4 | 11.18 | 10.62 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
CS3Y-490MS | 490 | 53.3 | 44.6 | 11.67 | 11 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS3Y-495MS | 495 | 53.3 | 44.6 | 11.72 | 11.1 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS5A-190M | 190 | 44.8 | 36.6 | 5.52 | 5.19 | -0.45% | -0.35% | 0.06% |  | 18
CS5A-200M | 200 | 45.3 | 37.4 | 5.71 | 5.35 | -0.45% | -0.35% | 0.06%
CS6.1-60TB-500 | 500 | 43.2 | 36.6 | 14.51 | 13.67 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6.1-60TB-500（両面） | 625 | 43.2 | 36.6 | 18.1375 | 17.0875 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 25%
CS6.1-60TB-505 | 505 | 43.4 | 36.8 | 14.58 | 13.73 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6.1-60TB-505（両面） | 631.25 | 43.4 | 36.8 | 18.225 | 17.1625 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 25%
CS6.1-72TB-610 | 610 | 52.2 | 44.4 | 14.66 | 13.74 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6.1-72TB-610（両面） | 762.5 | 52.2 | 44.4 | 18.325 | 17.175 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 25%
CS6.1-72TD-610 | 610 | 52.2 | 44.4 | 14.66 | 13.74 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6.1-72TD-615 | 615 | 52.4 | 44.6 | 14.72 | 13.79 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6.1-72TD-620 | 620 | 50.6 | 44.8 | 14.78 | 13.84 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6.2-32TM-300 | 300 | 35.7 | 29.9 | 10.61 | 10.04 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6.2-36TM-340 | 340 | 40 | 33.5 | 10.7 | 10.16 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6.2-48TM-450 | 450 | 52.9 | 44.8 | 10.68 | 10.05 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-48TM-455 | 455 | 53.1 | 45 | 10.75 | 10.12 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-48TM-460 | 460 | 53.3 | 45.2 | 10.82 | 10.18 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-54TM-505 | 505 | 39.8 | 33.6 | 16.05 | 15.04 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-54TM-510 | 510 | 40 | 33.8 | 16.1 | 15.1 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-54TM-515 | 515 | 40.2 | 34 | 16.15 | 15.16 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-54TM-520 | 520 | 40.4 | 34.2 | 16.2 | 15.22 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TB-610 | 610 | 48 | 40.8 | 15.97 | 14.96 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TB-610（両面） | 762.5 | 48 | 40.8 | 19.9625 | 18.7 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 25%
CS6.2-66TB-615 | 615 | 48.2 | 41 | 16.02 | 15.01 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TB-615（両面） | 738 | 48.2 | 41 | 19.224 | 18.012 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 20%
CS6.2-66TB-620 | 620 | 48.4 | 41.2 | 16.08 | 15.06 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TB-620（両面） | 744 | 48.4 | 41.2 | 19.296 | 18.072 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 20%
CS6.2-66TB-625 | 625 | 48.6 | 41.4 | 16.14 | 15.11 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TB-625（両面） | 750 | 48.6 | 41.4 | 19.368 | 18.132 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 20%
CS6.2-66TB-630 | 630 | 48.8 | 41.6 | 16.2 | 15.16 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TB-630（両面） | 756 | 48.8 | 41.6 | 19.44 | 18.192 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 20%
CS6.2-66TM-620 | 620 | 48.4 | 41.2 | 16.08 | 15.06 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TM-625 | 625 | 48.6 | 41.4 | 16.14 | 15.11 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TM-630 | 630 | 48.8 | 41.6 | 16.2 | 15.16 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6.2-66TM-635 | 635 | 49 | 41.8 | 16.26 | 15.21 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
CS6P-240P | 240 | 37 | 29.9 | 8.59 | 8.03 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
CS6P-240P-18 | 0 | 37 | 29.9 | 0 | 0 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
CS6P-245P | 245 | 37.1 | 30 | 8.74 | 8.17 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
CS6P-250P | 250 | 37.2 | 30.1 | 8.87 | 8.3 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
CS6P-255P | 255 | 37.4 | 30.2 | 9 | 8.43 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
CS6P-255P-集電 | 510 | 37.4 | 30.2 | 18 | 16.86 | -0.43% | -0.34% | 0.065% |  | 2
CS6P-260P | 260 | 37.5 | 30.4 | 9.12 | 8.56 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
CS6P-265P | 265 | 37.6 | 30.6 | 9.23 | 8.66 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
CS6R-405MS | 405 | 37 | 31 | 13.93 | 13.07 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6R-410MS | 410 | 37.2 | 31.2 | 14.01 | 13.15 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6R-415MS | 415 | 37.4 | 31.4 | 14.09 | 13.23 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6R-420T | 420 | 38.6 | 31.6 | 13.71 | 13.3 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6R-425T | 425 | 38.8 | 31.8 | 13.78 | 13.37 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6R-430H-AG | 430 | 40.1 | 33.8 | 13.38 | 12.76 | -0.26% | -0.24% | 0.04%
CS6R-430T | 430 | 39 | 32 | 13.86 | 13.44 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6R-435T | 435 | 39.2 | 32.2 | 13.94 | 13.51 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6R-440T | 440 | 39.4 | 32.4 | 14.01 | 13.59 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6RA-315MS | 315 | 28.8 | 24.1 | 13.08 | 13.94 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6RA-315MS CS6R-410MS換算0.77枚 | 315 | 28.8 | 24.1 | 13.94 | 13.08 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6RB-270MS CS6R-410MS換算0.66枚 | 270 | 24.7 | 20.7 | 13.92 | 13.06 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6W-535MS | 535 | 49 | 41.1 | 13.85 | 13.02 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6W-545MS | 545 | 49.4 | 41.5 | 13.95 | 13.14 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6W-550MS | 550 | 49.6 | 41.7 | 14 | 13.2 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6W-555TB-AG | 555 | 51.2 | 42.1 | 13.64 | 13.19 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6W-555TB-AG-2 | 666 | 51.2 | 42.1 | 16.368 | 15.828 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS6W-560T | 560 | 51.4 | 42.3 | 13.69 | 13.24 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6W-575TB-AG | 575 | 52 | 42.9 | 13.88 | 13.41 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6W-575TB-AG-2 | 690 | 52 | 42.9 | 16.656 | 16.092 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS6W-580T | 580 | 52.2 | 43.1 | 13.93 | 13.46 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6W-580TB-AG | 580 | 52.2 | 43.1 | 13.93 | 13.46 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6W-580TB-AG-2 | 696 | 52.2 | 43.1 | 16.716 | 16.152 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS6W-585T | 585 | 52.4 | 43.3 | 14 | 13.52 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6W-585T（集電） | 12285 | 52.4 | 43.3 | 294 | 283.92 | -0.29% | -0.25% | 0.05% |  | 21
CS6W-585TB-AG | 585 | 52.4 | 43.3 | 14 | 13.52 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6W-585TB-AG-2 | 702 | 52.4 | 43.3 | 16.8 | 16.224 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS6W-590T | 590 | 52.6 | 43.5 | 14.06 | 13.57 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6W-595TB-AG | 595 | 52.8 | 43.7 | 14.12 | 13.62 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS6X-305P | 305 | 44.8 | 36.3 | 8.97 | 8.41 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS6X-305P（集電） | 4880 | 44.8 | 36.3 | 143.52 | 134.56 | -0.34% | -0.26% | 0.05% |  | 16
CS7L-595MB-AG | 595 | 41.1 | 34.7 | 18.42 | 17.15 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 20%
CS7L-595MB-AG-2 | 714 | 41.1 | 34.7 | 22.104 | 20.58 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS7L-600MS | 600 | 41.3 | 34.9 | 18.47 | 17.2 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS7L-630TB-AG | 630 | 43.3 | 36.1 | 18.41 | 17.46 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS7L-630TB-AG-2 | 787.5 | 43.3 | 36.1 | 23.0125 | 21.825 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 25%
CS7L-640TB-AG | 640 | 43.7 | 36.5 | 18.51 | 17.54 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS7L-660MS | 660 | 45.4 | 38.3 | 18.47 | 17.24 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS7L-720TB-AG | 720 | 48.7 | 40.8 | 18.69 | 17.67 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS7N-645MB-AG | 645 | 44.8 | 37.7 | 18.35 | 17.11 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 20%
CS7N-645MB-AG-2 | 774 | 44.8 | 37.7 | 22.02 | 20.532 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS7N-655MB-AG | 655 | 45.2 | 38.1 | 18.43 | 17.2 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 15%
CS7N-655MB-AG-2 | 753.25 | 45.2 | 38.1 | 21.1945 | 19.78 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS7N-660MB-AG | 660 | 45.4 | 38.3 | 18.47 | 17.24 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 15%
CS7N-660MB-AG-2 | 759 | 45.4 | 38.3 | 21.2405 | 19.826 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS7N-660MS | 660 | 45.4 | 38.3 | 18.47 | 17.24 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS7N-660MS-AG | 660 | 45.4 | 37.7 | 18.47 | 17.51 | -0.35% | -0.27% | 0.05% | 20%
CS7N-660MS-AG-2 | 792 | 45.4 | 37.7 | 22.164 | 21.012 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
CS7N-665MS | 665 | 45.6 | 38.5 | 18.51 | 17.28 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CS7N-685TB-AG | 685 | 47.3 | 39.4 | 18.34 | 17.39 | -0.3% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS7N-685TB-AG-2 | 822 | 47.3 | 39.4 | 22.008 | 20.868 | -0.3% | -0.25% | 0.05%
CS7N-690TB-AG | 690 | 47.5 | 39.6 | 18.39 | 17.43 | -0.3% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS7N-690TB-AG-2 | 828 | 47.5 | 39.6 | 22.068 | 20.916 | -0.3% | -0.25% | 0.05%
CS7N-695TB-AG | 695 | 47.4 | 39.8 | 18.44 | 17.47 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS7N-695TB-AG-2 | 834 | 47.4 | 39.8 | 22.128 | 20.964 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS7N-700TB-AG | 700 | 47.9 | 40 | 18.49 | 17.51 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS7N-700TB-AG（両面） | 840 | 47.9 | 40 | 22.188 | 21.012 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS7N-705TB-AG | 705 | 48.1 | 40.2 | 18.54 | 17.55 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS7N-705TB-AG（両面） | 846 | 48.1 | 40.2 | 22.248 | 21.06 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS7N-710TB-AG | 710 | 48.3 | 40.4 | 18.59 | 17.59 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS7N-710TB-AG（両面） | 852 | 48.3 | 40.4 | 22.308 | 21.108 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 20%
CS7N-715TB-AG | 715 | 48.5 | 40.6 | 18.64 | 17.63 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS7N-715TB-AG（両面） | 750.75 | 48.5 | 40.6 | 19.572 | 18.5115 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 5%
CS7N-720TB-AG | 720 | 48.7 | 40.8 | 18.69 | 17.67 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
CS7N-720TB-AG（両面） | 900 | 48.7 | 40.8 | 23.3625 | 22.0875 | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 25%
CS8L-380MS | 380 | 41.2 | 34.5 | 11.68 | 11.02 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
CSJ_300 | 300 | 39.3 | 32.7 | 9.65 | 9.18 | -0.38% | -0.29% | 0.05%
CS-N244SJ03 | 244 | 52.9 | 43.5 | 6.01 | 5.61 | -0.4% | -0.33%
CS-N245SJ03 | 245 | 53 | 43.6 | 6.01 | 5.62 | -0.4% | -0.33%
CSP17-72H450W | 450 | 49.6 | 41 | 11.53 | 10.98 | -0.33% | -0.27% | 0.05%
CSP18-72H545W | 540 | 49.9 | 42.16 | 13.64 | 12.81 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
DAS-LH132PA | 465 | 44.73 | 39.32 | 12.47 | 11.83 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
DAS-LOJP | 420 | 49.38 | 41.67 | 10.81 | 10.08 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
DE08-375 | 375 | 41.3 | 34.2 | 11.37 | 10.82 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
DE17-445 | 445 | 49.4 | 40.8 | 11.46 | 10.9 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
DE17-455 | 455 | 49.8 | 41.2 | 11.61 | 11.06 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
DE18-500 | 500 | 51.7 | 42.8 | 12.28 | 11.69 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
DE20-590 | 590 | 41.1 | 34 | 18.42 | 17.35 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
DHN-72R20/DG625 | 781.3 | 53 | 45.2 | 14.9 | 13.83 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
DHN-72R20/DG625（両面） | 937.56 | 53 | 45.2 | 17.88 | 16.596 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 20%
DHN-72X16/DG-590W | 590 | 51.8 | 44 | 14.26 | 13.41 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
DHN-72X16/DG-590W（両面） | 737.5 | 51.8 | 44 | 17.825 | 16.7625 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 25%
DM360M6-60HSW | 360 | 41.42 | 33.67 | 11.12 | 10.7 | -0.328% | -0.256% | 0.0487%
DM375M6-60HSW | 375 | 41.89 | 34.1 | 11.43 | 11.01 | -0.365% | -0.27% | 0.038%
DM405M10-54HSW | 405 | 37.33 | 30.52 | 13.68 | 13.28 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
DM410M10-B54HSW | 410 | 37.33 | 31.09 | 14.06 | 13.2 | -0.335% | -0.269% | 0.063%
DM410M10-B54HSW-2 | 512.5 | 37.33 | 31.09 | 17.575 | 16.5 | -0.335% | -0.269% | 0.063% | 25%
DME_300 | 300 | 39.8 | 32.61 | 9.69 | 9.21 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
DMM6-60MA-360D | 360 | 40.42 | 33.65 | 11.11 | 10.7 | -0.38% | -0.3% | 0.048%
DMM6-60PH-340M | 340 | 76.46 | 62.41 | 5.79 | 5.49 | -0.38% | -0.3% | 0.048%
DMM6-60PH-350M | 350 | 77.3 | 62.93 | 5.88 | 5.62 | -0.38% | -0.3% | 0.048%
DMM6-60PH-375J | 375 | 41.6 | 34.63 | 11.53 | 10.83 | -0.34% | -0.28% | 0.048%
DMM70-5MA-280N | 280 | 49.41 | 41.06 | 7.19 | 6.82 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
DMM70-5MA-280N 集電 | 560 | 49.41 | 41.06 | 14.38 | 13.64 | -0.29% | -0.25% | 0.045% |  | 2
DMM8-60MA-375D | 375 | 40.92 | 34.54 | 11.37 | 10.86 | -0.3943% | -0.3035% | 0.0484%
DMM8-60MA-375D-2 | 468.75 | 40.92 | 34.54 | 14.2125 | 13.575 | -0.3943% | -0.3035% | 0.0484% | 25%
E-A*430 | 43 | 12.01 | 9.59 | 4.77 | 4.449 | -0.467% | -0.334% | 0.0499%
E-AH420 | 42 | 11.87 | 9.47 | 4.72 | 4.43 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
EG-DH120P6-380 | 380 | 41.24 | 34.46 | 11.48 | 11.03 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
EG-HT-120N-320-正背面 | 384 | 38.84 | 31.91 | 12.78 | 12.036 | -0.38% | -0.3% | 0.48%
EG-HT-120N-320-正面 | 320 | 38.84 | 31.91 | 10.65 | 10.03 | -0.38% | -0.3% | 0.48%
ET_355 | 355 | 47.74 | 38.98 | 9.65 | 9.12 | -0.42% | -0.3%
fists_120 | 120 | 88.7 | 70.8 | 1.84 | 1.7 | -0.28% | -0.28% | 0.04%
Fists_435 | 435 | 215.7 | 181.2 | 2.64 | 2.4 | -0.32% | -0.28% | 0.04%
FS_115 | 115 | 87.8 | 70.5 | 1.78 | 1.63 | -0.34% | -0.29% | 0.04%
FS_6430 | 430 | 219.2 | 182.6 | 2.54 | 2.36 | -0.32% | -0.28% | 0.04%
FS-6XXX-P / FS-6XXXA-P-445 | 445 | 220.4 | 185.7 | 2.56 | 2.4 | -0.32% | -0.28% | 0.04%
GBP280G1-M | 280 | 39.61 | 32 | 9.52 | 8.75 | -0.31% | -0.393% | 0.041%
GBP300G1-M | 300 | 39.61 | 32 | 10.2 | 9.37 | -0.31% | -0.393% | 0.041%
GBP300G1-M（集電） | 4200 | 39.61 | 32 | 142.8 | 131.18 | -0.31% | -0.393% | 0.041% |  | 14
GCL_285-1 | 285 | 38.9 | 31.8 | 9.54 | 8.96 | -0.41% | -0.32% | 0.055%
GCL_320 | 320 | 45.8 | 37.4 | 9.17 | 8.56 | -0.44% | -0.32%
GCL-M10/72GDF 540W | 540 | 49.24 | 41.45 | 13.63 | 13.03 | -0.35% | -0.28% | 0.05%
GCL-M10/72GDF-555W | 555 | 50.08 | 42.18 | 13.93 | 13.16 | -0.35% | -0.28% | 0.05% | 15%
GCL-M10/72GDF-555W-2 | 638.25 | 50.08 | 42.18 | 16.0195 | 15.134 | -0.35% | -0.28% | 0.05%
GCL-M10/72H 525 | 525 | 49.05 | 41.21 | 13.53 | 12.74 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
GCL-M10/72H 535W | 535 | 49.51 | 41.77 | 13.6 | 12.81 | -0.39% | -0.3% | 0.06% | 20%
GCL-M10/72H 535W-2 | 642 | 49.51 | 41.77 | 16.32 | 15.372 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-M10/72H 545W | 545 | 49.98 | 42.35 | 13.66 | 12.87 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
GCL-M10/72H 550W | 550 | 50.22 | 42.64 | 13.7 | 12.9 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
GCL-M10/72H 560 | 560 | 50.68 | 43.22 | 13.76 | 12.96 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
GCL-M12/60GDF 630 | 630 | 42.7 | 36.45 | 17.74 | 17.01 | -0.31% | -0.26% | 0.038%
GCL-M12/60H 615W | 615 | 42.05 | 34.96 | 18.71 | 17.59 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
GCL-M12-60H 600W | 600 | 41.45 | 34.36 | 18.55 | 17.46 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
GCL-M12-66H 660W | 660 | 45.2 | 37.8 | 18.55 | 17.46 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
GCL-M2/72H 405 | 405 | 45.3 | 37.4 | 11.39 | 10.83 | -0.4% | -0.31% | 0.05%
GCL-M2/72H 410 | 410 | 45.3 | 37.5 | 11.43 | 10.93 | -0.4% | -0.31% | 0.05%
GCL-M3/60H 340W | 340 | 40.98 | 34.52 | 10.28 | 9.85 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-M3/72H 410 | 410 | 49.53 | 41.29 | 10.43 | 9.93 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-M3/72H400 | 400 | 48.93 | 40.61 | 10.36 | 9.85 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
GCL-M3/72H410 | 410 | 49.53 | 41.29 | 10.43 | 9.93 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
GCL-M8/60H 375W | 375 | 41.5 | 35.05 | 11.36 | 10.7 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-M8/72H 420 | 420 | 48.13 | 40.4 | 11 | 10.49 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
GCL-M8/72H 455W | 455 | 50.1 | 42.41 | 11.37 | 10.73 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-M8/72H420 | 420 | 48.13 | 40.04 | 11 | 10.49 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-M8/72H440 | 440 | 49.25 | 41.4 | 11.14 | 10.63 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-M8/72H445 | 445 | 49.55 | 41.75 | 11.17 | 10.66 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-M8-72H-455W | 455 | 50.1 | 42.41 | 11.37 | 10.73 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
GCL-P3/60H 325 | 325 | 40.4 | 35.64 | 10.42 | 9.12 | -0.38% | -0.3%
GCL-P3/72GDF400-2 | 683 | 49.04 | 40.71 | 17.94 | 16.9 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
GCL-P3/72GDF405-2 | 691 | 49.2 | 40.84 | 18.09 | 17.05 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
GCL-P6/72 335 | 335 | 46.4 | 38 | 9.41 | 8.82 | -0.39% | -0.3% | 0.05%
GNB211 | 60 | 91.8 | 67 | 1.19 | 0.9 | -0.34% | -0.29%
GreenTriplex_PM060M02(270) | 270 | 38.5 |  |  |  |  | -0.3%
GreenTriplex_PM060M02(275) | 275 | 38.7 |  |  |  |  | -0.3%
GreenTriplex_PM060M02(280) | 280 | 38.9 |  |  |  |  | -0.3%
GreenTriplex_PM060M02(285) | 285 | 40 |  |  |  |  | -0.3%
GreenTriplex_PM060M02(290) | 290 | 40.4 |  |  |  |  | -0.3%
GreenTriplex_PM060M02(295) | 295 | 40.9 |  |  |  |  | -0.3%
G-S2245 | 245 | 31.8 | 26.35 | 9.79 | 9.3 | -0.365% | -0.27% | 0.038%
GW-E100A | 100 | 22.5 | 18.2 | 5.7 | 5.5 | -0.44% | -0.3% | 0.04%
HeliaSol® 436-2000-55 | 55 | 49 | 39.5 | 1.73 | 1.39 | -0.2% | -0.16% | 0.01%
helisasol-55 | 55 | 49 | 39.5 | 1.73 | 1.39 | -0.24% | -0.16% | 0.01%
HEM115PA | 115 | 278 | 210 | 0.64 | 0.55 | -0.45% | -0.34% | 0.05%
HEM115PA（集電） | 690 | 278 | 210 | 3.84 | 3.3 | -0.45% | -0.34% | 0.05% |  | 6
HEM125PCA | 125 | 280 | 215 | 0.66 | 0.58 | -0.45% | -0.34% | 0.05%
HEM125PSA | 125 | 93.3 | 71.7 | 1.98 | 1.74 | -0.37% | -0.31% | 0.05%
HeneyMplus+_285 | 285 | 38.5 | 31.8 | 9.51 | 8.97 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
HIP-190N1 | 190 | 46.4 | 37.6 | 5.75 | 5.05 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIP-200B2 | 200 | 68.7 | 55.8 | 3.83 | 3.59 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIP-200BK1 | 200 | 68.7 | 55.8 | 3.83 | 3.59 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIP-210BKH1 | 210 | 73.6 | 59.7 | 3.79 | 3.52 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIP-210BKH5 | 210 | 73.6 | 59.7 | 3.79 | 3.52 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIP-210NKH5 | 210 | 50.9 | 41.3 | 5.57 | 5.09 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIP-215NKH5 | 215 | 51.6 | 42 | 5.61 | 5.13 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIP-F48B1 | 150 | 63.7 | 48.9 | 3.61 | 3.07 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIP-J50B1 | 180 | 64 | 50.7 | 3.75 | 3.55 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
HIPRO TP660M-300 | 300 | 39.7 | 32.9 | 9.58 | 9.12 | -0.39% | -0.3% | 0.05%
HIS-S245MG | 245 | 37.4 | 30.3 | 8.6 | 8.1 | -0.44% | -0.34% | 0.052%
HIS-S245MG-32 | 0 | 37.4 | 30.3 | 0 | 0 | -0.44% | -0.34% | 0.052%
HIS-S260MG | 260 | 37.8 | 31 | 8.9 | 8.4 | -0.45% | -0.33% | 0.032%
HIS-S290RG | 290 | 38.8 | 32 | 9.7 | 9.1 | -0.42% | -0.32% | 0.05%
HIT-B205J-01 | 205 | 69 | 56.8 | 3.9 | 3.61 | -0.44% | -0.31% | 0.05%
HLS 60S-250 | 250 | 37.6 | 30.5 | 8.72 | 8.2 | -0.41% | -0.35% | 0.055%
HML660M-315PR | 315 | 40.3 | 32.4 | 10.2 | 9.72 | -0.4% | -0.3%
HMN-270-G8MH | 270 | 47.6 | 40.4 | 7.18 | 6.69 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
honey_270 | 270 | 38.4 | 30.9 |  |  | -0.41% | -0.32%
honey_280 | 280 | 38.2 | 31.4 | 9.49 | 9.02 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
HR-255W | 255 | 37.54 | 30.25 | 8.94 | 8.43 | -0.44% | -0.33% | 0.055%
HS-210-B132-DS680 | 680 | 49.5 | 41.49 | 17.19 | 16.39 | -0.26% | -0.24% | 0.038% | 20%
HS-210-B132-DS680-2 | 816 | 49.5 | 41.49 | 20.628 | 19.668 | -0.26% | -0.24% | 0.038%
HSL-60P6-PB-1-245 | 245 | 37.4 | 30.1 | 8.7 | 8.15 | -0.43% | -0.31% | 0.043%
HSL60P6-PC-1-250 | 250 | 37.7 | 30.4 | 8.98 | 7.23 | -0.41% | -0.31% | 0.055%
HSL60P6-PC-1-260 | 260 | 38.1 | 30.9 | 8.98 | 8.42 | -0.41% | -0.31% | 0.055%
HSL60P6-PC-1-260 接続箱 | 2080 | 38.1 | 30.9 | 71.84 | 67.36 | -0.41% | -0.31% | 0.055% |  | 8
HSL60P6-PC-1-270L | 270 | 38.5 | 31.2 | 9.22 | 8.66 | -0.41% | -0.31% | 0.055%
HSL72P6-PC-1-310 | 310 | 45.1 | 37.1 | 8.91 | 8.36 | -0.41% | -0.31% | 0.055%
HSL72P6-PC-1-310（集電） | 6200 | 45.1 | 37.1 | 178.2 | 167.2 | -0.41% | -0.31% | 0.055% |  | 20
HSS-M255BC | 255 | 38.1 | 30.5 | 8.88 | 8.37 | -0.41% | -0.32% | 0.053%
HT-300 | 300 | 40.1 | 33.2 | 9.78 | 9.21 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
HT60-156M/HT60-156(V) | 300 | 39.9 | 32.8 | 9.71 | 9.16 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
HT60-156M/HT60-156M(V) | 300 | 39.4 | 32.5 | 9.96 | 9.25 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
HT60-156M-300 | 300 | 39.4 | 33.4 | 9.6 | 9 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
HT60-156M-320 | 320 | 40.6 | 33.7 | 10.36 | 9.51 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
HT72-166M-445 | 445 | 49.9 | 41 | 11.72 | 10.86 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
HT72-166M-460 | 460 | 50.02 | 41.3 | 12.06 | 11.15 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
HT72-18X-545W | 545 | 49.65 | 41.8 | 13.95 | 13.05 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
HTM380MH3-60 | 380 | 41.4 | 34.32 | 11.6 | 11.08 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
HTM545MH5-72 | 545 | 49.68 | 41.18 | 13.71 | 13.24 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
HTM575MH5-72NT | 575 | 51.33 | 42.6 | 14 | 13.5 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
HTM-TSB-410MH2 | 410 | 49.76 | 41.29 | 10.43 | 9.93 | -0.393% | -0.287% | 0.024%
HTM-TSB-440M2 | 440 | 54.38 | 45.42 | 10.23 | 9.69 | -0.3% | -0.29% | 0.05%
HY6-6C-290M | 290 | 39.1 | 32.4 | 9.04 | 8.95 | -0.38% | -0.36%
I-AH250 | 25 | 143 | 119 | 0.27 | 0.211 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
I-AH251-26 | 0 | 143 | 119 | 0 | 0 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
I-AH260 | 26 | 143 | 119 | 0.27 | 0.219 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
I-AH260（集電） | 676 | 143 | 119 | 7.02 | 5.694 | -0.44% | -0.33% | 0.05% |  | 26
IM60D3-255 | 255 | 37.54 | 30.78 | 8.85 | 8.29 | -0.46% | -0.34% | 0.07%
IM60D3-255（集電） | 0 | 37.54 | 30.78 | 0 | 0 | -0.46% | -0.34% | 0.07%
JA_270 | 270 | 38.48 | 31.44 | 9.15 | 8.65 | -0.41% | -0.33%
JA_270_2 | 270 | 38.17 | 31.13 | 9.18 | 8.67 | -0.41% | -0.33% | 0.058%
JA_275 | 275 | 38.38 | 31.34 | 9.29 | 8.77 | -0.41% | -0.33% | 0.058%
JA_290 | 290 | 39.46 | 32.07 |  |  | -0.39% | -0.3%
JA_295 | 295 | 39.64 | 32.29 | 9.67 | 9.23 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
JA_310 | 310 | 40.3 | 32.84 | 9.91 | 9.44 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
JA_315 | 315 | 45.85 | 37.09 | 9.01 | 8.49 | -0.41% | -0.33%
JA_325 | 325 | 46.38 | 37.39 |  |  | -0.41% | -0.33%
JA_360 | 360 | 47.66 | 38.96 | 9.78 | 9.24 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
JA_370 | 370 | 48.18 | 39.45 | 9.91 | 9.38 | -0.39% | -0.3% | 0.6%
JAM_360 | 360 | 47.66 | 38.96 | 9.78 | 9.24 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
JAM42D30-535/MB | 535 | 49.45 | 41.47 | 13.79 | 12.9 | -0.35% | -0.275% | 0.035%
JAM-540 | 540 | 49.6 | 41.64 | 13.86 | 12.97 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 15%
JAM-540-2 | 621 | 49.6 | 41.64 | 15.939 | 14.9155 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM54S30 405/MR | 405 | 37.23 | 31.21 | 13.87 | 12.98 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM54S30-410/MR | 410 | 37.32 | 31.45 | 13.95 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM6(K)-60-300/PR | 300 | 39.85 | 32.26 | 9.75 | 9.3 | -0.354% | -0.272% | 0.044%
JAM60D20-385/MB | 385 | 41.68 | 34.82 | 11.58 | 11.06 | -0.354% | -0.272% | 0.044% | 20%
JAM60D20-385/MB-2 | 462 | 41.68 | 34.82 | 13.896 | 13.272 | -0.354% | -0.272% | 0.044%
JAM60S01-315/PR | 315 | 40.53 | 33.16 | 9.98 | 9.5 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
JAM60S01-320/PR | 320 | 40.8 | 33.48 | 10.05 | 9.56 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
JAM60S09-320/PR | 320 | 40.78 | 33.17 | 10.18 | 9.65 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
JAM60S09-325/PR | 325 | 41.04 | 33.44 | 10.25 | 9.72 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
JAM60S10 340/MR | 340 | 41.55 | 34.73 | 10.46 | 9.79 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM60S10-340/MR | 340 | 41.55 | 34.73 | 10.46 | 9.79 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM60S10-340/PR | 340 | 41.36 | 34.63 | 10.46 | 9.82 | -0.35% | -0.289% | 0.051%
JAM60S10-345/MR | 345 | 41.76 | 34.99 | 10.54 | 9.86 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM60S20-380/MR | 380 | 41.62 | 34.77 | 11.47 | 10.93 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM60S20-385/MR | 385 | 41.78 | 35.04 | 11.53 | 10.99 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM60S20-390/MR | 390 | 41.94 | 35.33 | 11.58 | 11.04 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM66D42-585/MB | 585 | 48.38 | 40.63 | 15.26 | 14.4 | -0.3% | -0.26% | 0.046%
JAM66D42-585/MB-両面 | 731.25 | 48.38 | 40.63 | 19.075 | 18 | -0.3% | -0.26% | 0.046% | 25%
JAM66D45-615/LB | 615 | 48.3 | 39.96 | 16.1 | 15.39 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JAM66D45-615/LB（両面） | 768.75 | 48.3 | 39.96 | 20.125 | 19.2375 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 25%
JAM66D45-620/LB | 620 | 48.5 | 40.21 | 16.13 | 15.42 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JAM66D45-620/LB（両面） | 775 | 48.5 | 40.21 | 20.1625 | 19.275 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 25%
JAM72D30 540/MB | 540 | 49.6 | 41.64 | 13.86 | 12.97 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 10%
JAM72D30 540/MB-2 | 594 | 49.6 | 41.64 | 15.246 | 14.267 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72D30 545/MB | 545 | 49.75 | 41.8 | 13.93 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 10%
JAM72D30 545/MB-2 | 599.5 | 49.75 | 41.8 | 15.323 | 14.344 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72D30 550/MB | 550 | 49.9 | 41.9 | 14 | 13.11 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72D30-535/MB | 535 | 49.45 | 41.45 | 13.79 | 12.9 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 25%
JAM72D30-535/MB-2 | 668.75 | 49.45 | 41.45 | 17.2375 | 16.125 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72D30-540/MB | 540 | 49.6 | 41.64 | 13.86 | 12.97 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 15%
JAM72D30-540/MB-2 | 621 | 49.6 | 41.64 | 15.939 | 14.9155 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72D30-550/GB | 550 | 49.9 | 41.96 | 14 | 13.11 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72D30-550/GB-2 | 687.5 | 49.9 | 41.96 | 17.5 | 16.3875 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 25%
JAM72D30-550/MB | 550 | 49.9 | 41.96 | 14 | 13.11 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 7%
JAM72D30-550/MB-2 | 588.5 | 49.9 | 41.96 | 14.98 | 14.0277 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72D40-570/GB | 570 | 51 | 42.7 | 14.23 | 13.35 | -0.3% | -0.26% | 0.046% | 7%
JAM72D40-570/GB-2 | 609.9 | 51 | 42.7 | 15.2261 | 14.2845 | -0.3% | -0.26% | 0.046%
JAM72D42-620/LB | 620 | 51.86 | 43.51 | 14.98 | 14.25 | -0.3% | -0.26% | 0.046%
JAM72D42-620/LB-両面 | 775 | 51.86 | 43.51 | 18.725 | 17.8125 | -0.3% | -0.26% | 0.046% | 25%
JAM72D42-625/LB | 625 | 52.05 | 43.71 | 15.03 | 14.3 | -0.3% | -0.26% | 0.046%
JAM72D42-625/LB-2 | 781.25 | 52.05 | 43.71 | 18.7875 | 17.875 | -0.3% | -0.26% | 0.046% | 25%
JAM72D42-630/LB | 630 | 52.47 | 43.9 | 15.21 | 14.35 | -0.3% | -0.26% | 0.046%
JAM72D42-630/LB-2 | 787.5 | 52.47 | 43.9 | 19.0125 | 17.9375 | -0.3% | -0.26% | 0.046% | 25%
JAM72S01-370/PR | 370 | 48.18 | 39.45 | 9.91 | 9.28 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
JAM72S01-385/PR | 385 | 48.98 | 40.29 | 10.11 | 9.56 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
JAM72S03-380/PR | 380 | 48.05 | 39.8 | 10.09 | 9.55 | -0.36% | -0.289% | 0.051%
JAM72S09-390/PR | 390 | 49.35 | 40.55 | 10.22 | 9.7 | -0.35% | -0.289% | 0.051%
JAM72S10 420/MR | 420 | 50.7 | 42.47 | 10.56 | 9.89 | -0.35% | -0.272% | 0.044% | 25%
JAM72S10 420/MR-2 | 525 | 50.7 | 42.47 | 13.2 | 12.3625 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM72S10-400/MR | 400 | 49.58 | 41.33 | 10.33 | 9.68 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM72S10-405/MR | 415 | 50.41 | 42.18 | 10.51 | 42.18 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM72S10-415/MR | 415 | 50.41 | 42.18 | 10.51 | 9.84 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM72S20 460/MR | 460 | 50.01 | 42.13 | 11.45 | 10.92 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM72S20-445/MR | 445 | 54.56 | 44.46 | 10.48 | 10.01 | -0.35% | -0.289% | 0.051%
JAM72S20-455/MR/1000V | 455 | 49.85 | 41.82 | 11.41 | 10.88 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM72S20-460/MB | 460 | 49.91 | 41.79 | 11.5 | 11.01 | -0.354% | -0.272% | 0.044% | 25%
JAM72S20-460/MB-2 | 575 | 49.91 | 41.79 | 14.375 | 13.7625 | -0.354% | -0.272% | 0.044%
JAM72S20-460/MR | 460 | 50.01 | 42.13 | 11.45 | 10.92 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM72S20-460/MR-old | 460 | 25.61 | 20.3 | 8.21 | 7.54 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM72S30 540/MR | 540 | 49.9 | 42.16 | 13.57 | 12.81 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72S30 540/MR-1.1 | 540 | 49.6 | 41.64 | 13.86 | 12.97 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72S30 545/MR | 545 | 49.75 | 41.8 | 13.93 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045% |  | 29
JAM72S30 550/MR | 550 | 49.9 | 41.96 | 14 | 13.11 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72S30-530/MR | 530 | 49.65 | 41.65 | 13.71 | 12.71 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72S30-540/MR | 540 | 49.6 | 41.64 | 13.86 | 12.97 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72S30-545/MR | 545 | 49.75 | 41.8 | 13.93 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72S30-550/MR | 550 | 49.9 | 41.96 | 14 | 13.11 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM72S30-570/MR | 570 | 49.95 | 41.87 | 14.37 | 13.62 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM760S10-335/PR | 335 | 41.36 | 34.63 | 10.64 | 9.82 | -0.35% | -0.289% | 0.051%
JAM78D30-585/MB | 585 | 53.2 | 44.56 | 13.88 | 13.13 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 20%
JAM78D30-585/MB-2 | 702 | 53.2 | 44.56 | 16.656 | 15.756 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM78D30-590/MB | 590 | 53.3 | 44.8 | 13.93 | 13.17 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 20%
JAM78D30-590/MB-2 | 708 | 53.3 | 44.8 | 16.716 | 15.804 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
JAM78D40-625/GB | 625 | 55.49 | 46.37 | 14.36 | 13.48 | -0.3% | -0.26% | 0.046%
JAM78S10 445/MR | 445 | 53.31 | 45.18 | 10.48 | 9.85 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
JAM78S10-435/MR | 435 | 53.98 | 43.78 | 10.4 | 9.94 | -0.35% | -0.289% | 0.051%
JAP660-250/3BB | 250 | 37.66 | 29.94 | 8.92 | 8.35 | -0.41% | -0.33% | 0.058%
JAP660-250/3BB（集電） | 3750 | 37.66 | 29.94 | 133.8 | 125.25 | -0.41% | -0.33% | 0.058% |  | 15
JAP72s01-330/SC | 330 | 46.4 | 37.65 | 9.28 | 8.77 | -0.41% | -0.33% | 0.058%
JASR_315 | 315 | 40.53 | 33.16 | 9.98 | 9.5 | -0.39% | -0.3% | 0.06% |  | 10.5
J-AV350 | 33 | 143 | 118 | 0.367 | 0.297 | -0.41% | -0.32% | 0.053%
J-AV350（集電） | 0 | 143 | 118 | 0 | 0 | -0.41% | -0.32% | 0.053%
JC250M-24/Bb | 250 | 37.4 | 30.1 | 8.83 | 8.31 | -0.4% | -0.3% | 0.04%
JC260M-24/Bbs | 260 | 37.6 | 30.5 | 8.95 | 8.53 | -0.4% | -0.3% | 0.04%
JCLP6_330 | 330 | 46.2 | 37.8 | 9.33 | 8.73 | -0.41% | -0.32%
JINK_JKM370 | 370 | 48.5 | 40.1 | 9.61 | 9.23 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
Jinko_305 | 305 | 45.6 | 36.8 | 8.91 | 8.3 | -0.4% | -0.3%
Jinko_305-1 | 305 | 40.3 | 32.8 | 9.83 | 9.3 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
Jinko_310 | 310 | 40.5 | 33 | 9.92 | 9.4 | -0.39% | -0.29% | 0.048%
Jinko_330 | 330 | 46.9 | 37.8 | 9.14 | 8.74 | -0.4% | -0.31%
jinko_340 | 340 | 47.1 | 38.7 | 9.24 | 8.79 | -0.4% | -0.31%
Jinko_390-1 | 390 | 49.3 | 41.1 | 10.12 | 9.49 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JinKo_JKM255PP-60-J(NOCT) | 190 | 35 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM255PP-60-J(STC) | 255 | 38 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM260PP-60-J(NOCT) | 194 | 35.1 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM260PP-60-J(STC) | 260 | 38.1 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM265PP-60-J(NOCT) | 198 | 35.3 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM265PP-60-J(STC) | 265 | 38.6 | 31.4 | 9.03 | 8.44 | -0.4% | -0.3%
JinKo_JKM265PP-60-J(STC)（集電） | 0 | 38.6 | 31.4 | 0 | 0 | -0.4% | -0.3% | 0%
JinKo_JKM270PP-60-J(NOCT) | 202 | 35.6 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM270PP-60-J(STC) | 270 | 38.8 | 31.7 |  |  | -0.4% | -0.3%
JinKo_JKM275PP-60-J(NOCT) | 205 | 35.9 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM275PP-60-J(STC) | 275 | 39.1 | 32 | 9.15 | 8.61 | -0.4% | -0.3%
JinKo_JKM285(China) | 285 | 39.8 | 32.6 | 9.24 | 8.73 | -0.38% | -0.31%
JinKo_JKM310PP(Plus)(NOCT) | 231 | 42.7 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM310PP(Plus)(STC) | 310 | 45.9 | 37 |  |  | -0.4% | -0.3%
JinKo_JKM315PP(Plus)(NOCT) | 235 | 43.2 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM315PP(Plus)(STC) | 315 | 46.2 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM320PP(Plus)(NOCT) | 238 | 43.7 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM320PP(Plus)(STC) | 320 | 46.4 | 37.4 | 9.05 | 8.56 | -0.4% | -0.3%
JinKo_JKM325PP(Plus)(NOCT) | 242 | 44 |  |  |  |  | -0.3%
JinKo_JKM325PP(Plus)(STC) | 325 | 46.7 | 46.7 | 9.1 | 8.66 | -0.4% | -0.3%
Jinko144_380 | 380 | 49.1 | 40.3 | 9.73 | 9.39 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM_275 | 275 | 39.1 | 32 | 9.15 | 8.61 | -0.41% | -0.31% | 0.006%
JKM_275-2 | 275 | 39.1 | 32 | 9.15 | 8.61 | -0.4% | -0.3% | 0.06%
JKM_280_1 | 280 | 39.5 | 32.3 | 9.18 | 8.66 | -0.38% | -0.31% | 0.06%
JKM_310 | 310 | 40.5 | 33 | 9.92 | 9.4 | -0.39% | -0.29% | 0.048%
JKM_315 | 315 | 40.7 | 33.2 | 10.4 | 9.49 | -0.39% | -0.29% | 0.048%
JKM_315_1 | 315 | 40.7 | 33.2 | 10.04 | 9.49 | -0.4% | -0.29% | 0.05%
JKM_315_2 | 315 | 40.1 | 33 | 10.04 | 9.55 | -0.39% | -0.3% | 0.05%
JKM_320 | 320 | 41.1 | 33.4 | 9.86 | 9.57 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM_320_2 | 320 | 41.1 | 33.4 | 9.86 | 9.57 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM_320_3 | 320 | 40.9 | 33.4 | 10.15 | 9.59 | -0.39% | -0.29% | 0.048%
JKM_330 | 330 | 41.3 | 33.8 | 10.31 | 9.77 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM_335-1 | 335 | 41.5 | 34 | 10.36 | 9.87 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM_340 | 340 | 47.1 | 38.7 | 9.24 | 8.79 | -0.4% | -0.29% | 0.05%
JKM_340M-72 | 340 | 47.1 | 38.7 | 9.24 | 8.79 | -0.4% | -0.29% | 0.05%
JKM_355 | 355 | 48.1 | 39.5 | 9.28 | 8.99 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM_370-2 | 370 | 48.5 | 39.9 | 9.61 | 9.28 | -0.4% | -0.29% | 0.05%
JKM_400 | 400 | 49.8 | 41.7 |  |  | -0.37% | -0.29%
JKM235-240N | 240 | 21.44 | 17.96 | 14.15 | 13.36 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM260P-60 | 260 | 37.8 | 30.7 | 9.11 | 8.47 | -0.43% | -0.32% | 0.06%
JKM260P-60（集電） | 0 | 37.8 | 30.7 | 0 | 0 | -0.43% | -0.32% | 0.06%
JKM285PP-60H | 285 | 39.6 | 32.5 | 9.26 | 8.77 | -0.038% | -0.31% | 0.06%
JKM290M-60-J | 290 | 39.5 | 32.2 | 9.55 | 9.02 | -0.4% | -0.29% | 0.05%
JKM305M-60-J | 305 | 40.3 | 32.8 | 9.83 | 9.3 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
JKM310M-60-J | 310 | 40.5 | 33 | 9.92 | 9.4 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
JKM310PP-72-J | 310 | 45.9 | 37 | 8.96 | 8.38 | -0.4% | -0.3% | 0.06%
JKM325M-60H | 325 | 41.1 | 33.6 | 10.2 | 9.68 | -0.37% | -0.29%
JKM-330-1 | 330 | 41.3 | 33.8 | 10.31 | 9.77 | -0.4% | -0.29% | 0.048%
JKM330M-60H | 330 | 41.3 | 33.8 | 10.31 | 9.77 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM330M-60H-2 | 330 | 41.3 | 33.8 | 10.31 | 9.77 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM330M-60H-3 | 330 | 41.3 | 33.8 | 10.31 | 9.77 | -0.37% | -0.29%
JKM330M-60H-TV | 330 | 40.39 | 33.24 | 10.25 | 9.93 | -0.36% | -0.29% | 0.048% | 25%
JKM330M-60H-TV-2 | 412.5 | 40.39 | 33.24 | 12.8125 | 12.4125 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
JKM330PP-72-J | 330 | 46.9 | 37.8 | 9.14 | 8.74 | -0.4% | -0.3% | 0.06%
JKM335M-60H | 335 | 41.5 | 34 | 10.36 | 9.87 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM335M-60H-1 | 335 | 41.5 | 34 | 10.36 | 9.87 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
JKM335M-60H-TV | 335 | 40.46 | 33.4 | 10.34 | 10.03 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
JKM335M-60H-TV-2 | 418.75 | 40.46 | 33.4 | 12.925 | 12.5375 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
JKM335M-60H-V | 335 | 41.5 | 34 | 10.36 | 9.87 | -0.37% | -0.29% | 0.48%
JKM340M-60H | 340 | 41.7 | 34.2 | 10.55 | 9.96 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
JKM340M-60H-1 | 340 | 41.7 | 34.2 | 10.55 | 9.96 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
JKM340M-60H-test | 340 | 41.7 | 34.2 | 10.82 | 9.95 | -0.36% | -0.28%
JKM340M-60H-V | 340 | 41.7 | 34.2 | 10.55 | 9.96 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
JKM340M-60H-V-2 | 340 | 41.7 | 34.2 | 10.55 | 9.96 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
JKM340M-J | 340 | 47.1 | 38.7 | 9.24 | 8.79 | -0.4% | -0.29% | 0.05%
JKM345M-60H | 345 | 41.9 | 34.4 | 10.64 | 10.04 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
JKM345M-60H-V | 345 | 41.9 | 32.4 | 10.64 | 10.04 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
JKM370M-72H | 370 | 48.7 | 40.1 | 9.53 | 9.23 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM370M-72-J | 370 | 48.5 | 39.9 | 9.61 | 9.28 | -0.4% | -0.29% | 0.05%
JKM-375-1 | 375 | 48.7 | 40.2 | 9.68 | 9.33 | -0.4% | -0.29% | 0.048%
JKM-385-2 | 385 | 49.1 | 40.8 | 9.92 | 9.44 | -0.4% | -0.29% | 0.048%
JKM385M-6RL3 | 385 | 43.03 | 36.39 | 11.47 | 10.58 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM385M-6RL3-B | 385 | 43.66 | 36.39 | 11.3 | 10.58 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM385M-72H-TV | 385 | 48.1 | 40.3 | 10.01 | 9.56 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
JKM385M-72H-TV-2 | 481 | 48.1 | 40.3 | 10.01 | 9.56 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
JKM390M-6RL3-TV-J | 390 | 43.92 | 36.9 | 11.15 | 10.57 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM390M-72 | 390 | 48 | 39.1 | 7.54 | 8.02 | -0.39% | -0.29% | 0.048%
JKM390M-72-2 | 390 | 49.3 | 39.49 | 10.12 | 9.49 | -0.39% | -0.29% | 0.048%
JKM-390M-72H | 390 | 49.3 | 41.1 | 10.12 | 9.49 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM390N-6RJ3-TV-J | 390 | 43.92 | 36.8 | 11.4 | 10.6 | -0.34% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM390N-6RJ3-TV-J-2 | 487.5 | 43.92 | 36.8 | 14.25 | 13.25 | -0.34% | -0.28% | 0.048%
JKM395-6RL3-V | 395 | 43.93 | 36.58 | 11.48 | 10.8 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM395M-6RL3-J | 395 | 43.93 | 36.58 | 11.48 | 10.8 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM395M-6RL3-TV-J | 395 | 44 | 36.95 | 11.25 | 10.69 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM395M-6RL3-V-J | 395 | 43.93 | 36.58 | 11.48 | 10.8 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | -10%
JKM395M-6RL3-V-J-0.9 | 355.5 | 43.93 | 36.58 | 10.332 | 9.72 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM395N-6RL3 | 395 | 43.92 | 36.18 | 11.63 | 10.92 | -0.34% | -0.28% | 0.048%
JKM395N-6RL3-J | 395 | 43.93 | 36.58 | 11.48 | 10.08 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM395N-6RL3-TV-J | 395 | 44 | 36.85 | 11.52 | 10.72 | -0.34% | -0.28% | 0.048% | 15%
JKM395N-6RL3-TV-J-2 | 454.25 | 45 | 37 | 13.248 | 12.328 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM400M-6RL3-J | 400 | 44.12 | 36.67 | 11.57 | 10.91 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM400M-72H | 400 | 49.8 | 41.7 | 10.36 | 9.6 | -0.37% | -0.29% | 0.048%
JKM405M-54HL4-V | 405 | 37.06 | 30.52 | 13.85 | 13.27 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM405M-72H | 405 | 50.1 | 42 | 10.48 | 9.65 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
JKM405M-72H-V | 405 | 50.1 | 42 | 10.48 | 9.65 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
JKM410-72H | 410 | 50.4 | 42.3 | 10.6 | 9.69 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
JKM410M-72H | 410 | 50.4 | 42.3 | 10.6 | 9.69 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
JKM410M-72H-V | 410 | 50.4 | 42.3 | 10.6 | 9.69 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
JKM410M-72H-V-1.1 | 410 | 50.4 | 42.3 | 10.6 | 9.69 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
JKM415M-72H-V | 415 | 50.7 | 42.6 | 10.72 | 9.74 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM415M-72H-V-1.1 | 415 | 50.7 | 42.6 | 10.72 | 9.74 | -0.35% | -0.29% | 0.048%
JKM440M-60HL4-V | 440 | 41.02 | 33.72 | 13.73 | 13.05 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM440M-7RL3-V | 440 | 52.38 | 43.66 | 10.77 | 10.08 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
JKM445M-7RL3-TV-J | 445 | 51.8 | 43.73 | 11.03 | 10.18 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM445M-7RL3-TV-J-2 | 556 | 51.8 | 43.73 | 13.7875 | 12.725 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM445N-54HL4R | 445 | 39.59 | 33.02 | 13.93 | 13.48 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM450-7RL3-TV-J | 450 | 51.9 | 43.82 | 11.12 | 10.27 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM450M-60HL4 | 450 | 41.18 | 33.91 | 13.85 | 13.27 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM455-60HL4-V | 455 | 41.33 | 34.06 | 13.93 | 13.36 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM455M-60HL4-V | 455 | 41.33 | 34.06 | 13.93 | 13.36 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM455M-7RL3-J | 455 | 51.8 | 43.13 | 11.41 | 10.55 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM460M-60HL4-V | 460 | 41.48 | 34.2 | 14.01 | 13.45 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM460M-7RL3-J | 460 | 51.7 | 43.08 | 11.5 | 10.68 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | -10%
JKM460M-7RL3-J-0.9 | 414 | 51.7 | 43.08 | 10.35 | 9.612 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM460M-7RL3-TV-J | 460 | 52.1 | 44.02 | 11.3 | 10.45 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM465-7RL3-V-J | 465 | 52 | 43.3 | 11.59 | 10.73 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM465M-60HL4-V | 465 | 41.63 | 34.37 | 14.09 | 13.53 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM465M-7RL3-J | 465 | 51.92 | 43.18 | 11.59 | 10.77 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM465M-7RL3-TV-J | 465 | 52 | 43.38 | 11.44 | 10.72 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 15%
JKM465M-7RL3-TV-J-2 | 534.75 | 52 | 43.38 | 13.156 | 12.328 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM465M-7RL3-V-J | 465 | 51.92 | 43.18 | 11.59 | 10.77 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM470-7RL3-J | 470 | 52.1 | 43.44 | 11.68 | 10.82 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM470M-7RL3-J | 470 | 52.14 | 43.28 | 11.68 | 10.86 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM470M-7RL3-V-J | 470 | 52.14 | 43.28 | 11.68 | 10.86 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM475M-7RL3-J | 475 | 52.24 | 43.38 | 11.77 | 10.95 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM475M-7RL3V-J | 475 | 52.2 | 43.54 | 11.77 | 10.91 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM475N-60HL4-V | 475 | 42.54 | 35.21 | 14.23 | 13.49 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM480N-60HL4R-V | 480 | 43.6 | 36.06 | 13.85 | 13.31 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM480N-60HL4-V | 480 | 42.71 | 35.38 | 14.31 | 13.57 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM485N-60HL4-V | 485 | 43.76 | 36.25 | 13.38 | 13.93 | -0.29% | -0.25% | 0.046%
JKM490N-60HL4R-V | 490 | 43.91 | 36.43 | 14.01 | 13.45 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM490N-60HL4R-V 電流0.86 | 421.3858 | 43.91 | 36.43 | 12.0486 | 11.567 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM515M-7TL4-TV-1 | 515 | 49.24 | 41.7 | 13.07 | 12.35 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM515M-7TL4-TV-2 | 643.75 | 49.24 | 41.7 | 16.3375 | 15.4375 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM520M-7TL4-TV-J | 520 | 49.34 | 41.8 | 13.16 | 12.44 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM520M-7TL4-TV-J-2 | 650 | 49.34 | 41.8 | 16.45 | 15.55 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM520M-7TL4-V | 520 | 49.14 | 41.6 | 13.23 | 12.5 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM525M-72HL4-BDVP | 525 | 49.42 | 40.8 | 13.63 | 12.87 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM525M-72HL4-BDVP-2 | 656.25 | 49.42 | 40.8 | 17.0375 | 16.0875 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM525M-7TL4-TV-1 | 525 | 49.44 | 41.9 | 13.25 | 15.53 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM525M-7TL4-TV-2 | 656.25 | 49.44 | 41.9 | 16.5625 | 19.4125 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM525M-7TL4-V | 525 | 49.24 | 41.7 | 13.32 | 12.59 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM525M-7TL4-V-J | 525 | 49.13 | 40.61 | 13.61 | 12.93 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM530M-72HL4-BDVP | 530 | 49.48 | 40.87 | 13.73 | 12.97 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM530M-72HL4-BDVP-2 | 662.5 | 49.48 | 40.87 | 17.1625 | 16.2125 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM530M-72HL4-TV | 530 | 49.35 | 40.71 | 13.71 | 13.02 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 10%
JKM530M-72HL4-TV-2 | 728.75 | 49.48 | 40.87 | 18.8788 | 17.8338 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM530M-72HL4-TV-3 | 662.5 | 49.35 | 40.71 | 17.1375 | 16.275 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM530M-72HL4-V | 530 | 49.26 | 40.56 | 13.71 | 13.07 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM530M-7TL4-V | 530 | 49.34 | 41.8 | 13.41 | 12.68 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM535M-72HL4-TV | 535 | 49.42 | 40.81 | 13.79 | 13.11 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 15%
JKM535M-72HL4-TV-2 | 615.25 | 49.42 | 40.81 | 15.8585 | 15.0765 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM535M-72HL4-V | 535 | 49.34 | 40.63 | 13.79 | 13.17 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM540M-72HL4-BDVP | 540 | 49.73 | 41.13 | 13.89 | 13.13 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM540M-72HL4-BDVP-2 | 675 | 49.73 | 41.13 | 17.3625 | 16.4125 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM540M-72HL4-TV | 540 | 49.26 | 40.76 | 13.93 | 13.25 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 20%
JKM540M-72HL4-TV-2 | 648 | 49.26 | 40.76 | 16.716 | 15.9 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM540M-72HL4-V | 540 | 49.42 | 40.7 | 13.85 | 13.27 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 15%
JKM540M-72HL4-V-2 | 621 | 49.42 | 40.7 | 15.9275 | 15.2605 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM545M-72HL4-BDVP | 545 | 49.92 | 41.32 | 13.95 | 13.19 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM545M-72HL4-BDVP-2 | 681.25 | 49.92 | 41.32 | 17.4375 | 16.4875 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM545M-72HL4-BDVP-J | 545 | 49.92 | 41.32 | 13.95 | 13.19 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM545M-72HL4-BDVP-J-2 | 681.25 | 49.92 | 41.32 | 17.4375 | 16.4875 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM545M-72HL4-V | 545 | 49.52 | 40.8 | 13.94 | 13.36 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM550M-72HL4-V | 550 | 49.62 | 40.9 | 14.03 | 13.45 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM555N-72HL4-V | 555 | 50.34 | 41.64 | 14.07 | 13.33 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM560M-7RL4-TV | 560 | 52.85 | 43.65 | 13.51 | 12.85 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM560N-72HL4-BDV | 560 | 50.67 | 41.95 | 14.13 | 13.35 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 25%
JKM560N-72HL4-BDV-2 | 700 | 50.67 | 41.95 | 17.6625 | 16.6875 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM560N-72HL4-V | 560 | 50.47 | 41.77 | 14.15 | 13.41 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 15%
JKM560N-7RL4-TV-2 | 644 | 50.47 | 41.77 | 16.2725 | 15.4215 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM560N-7RL4-V | 560 | 50.47 | 41.77 | 14.15 | 41.77 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM565-72HL4-V | 565 | 50.6 | 41.92 | 14.23 | 13.48 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM565M-7RL4-TV-1 | 565 | 52.97 | 43.77 | 13.59 | 12.91 | -0.35% | -0.25% | 0.046% | 25%
JKM565M-7RL4-TV-2 | 706.25 | 52.97 | 43.77 | 16.9875 | 16.1375 | -0.35% | -0.25% | 0.046%
JKM565M-7RL4-V-J | 565 | 52.97 | 43.77 | 13.59 | 12.91 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM565N-72HL4-BDV | 565 | 50.87 | 42.14 | 14.19 | 13.41 | -0.35% | -0.25% | 0.046% | 25%
JKM565N-72HL4-BDV-2 | 706.25 | 50.87 | 42.14 | 17.7375 | 16.7625 | -0.35% | -0.25% | 0.046%
JKM565N-72HL4-V | 565 | 50.6 | 41.92 | 14.23 | 13.48 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM570M-7RL4-TV-1 | 570 | 53.1 | 44.6 | 13.6 | 12.78 | -0.35% | -0.28% | 0.048% | 10%
JKM570M-7RL4-TV-2 | 627 | 53.1 | 44.6 | 14.96 | 14.058 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM570M-7RL4-V-J | 570 | 53.1 | 44.55 | 13.66 | 12.8 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM570N-72HL4-BDV | 570 | 51.07 | 42.29 | 14.25 | 13.48 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 25%
JKM570N-72HL4-BDV-2 | 712.5 | 51.07 | 42.29 | 17.8125 | 16.85 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM570N-72HL4-V | 570 | 50.74 | 42.07 | 14.31 | 13.55 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM575M-7RL4-V | 575 | 53.2 | 44.67 | 13.74 | 12.88 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM575N-72HL4-BDV | 575 | 51.27 | 42.44 | 14.31 | 13.55 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 25%
JKM575N-72HL4-BDV-2 | 718.75 | 51.27 | 42.44 | 17.8875 | 16.9375 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM575N-72HL4-V | 575 | 50.88 | 42.22 | 14.39 | 13.62 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM580M-7RL4-V | 580 | 53.3 | 44.78 | 13.82 | 12.96 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM580N-72HL4-BDV | 580 | 51.47 | 42.59 | 14.37 | 13.62 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 25%
JKM580N-72HL4-BDV-2 | 725 | 51.47 | 42.59 | 17.9625 | 17.025 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM580N-72HL4-V | 580 | 51.02 | 42.37 | 14.47 | 13.69 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM585M-7RL4-V-J | 585 | 53.42 | 44.22 | 13.91 | 13.23 | -0.35% | -0.28% | 0.048% |  | 3
JKM585N-72HL4-BDV | 585 | 52.7 | 44.02 | 14.01 | 13.29 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 25%
JKM585N-72HL4-BDV-2 | 731.25 | 52.7 | 44.02 | 17.5125 | 16.6125 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM585N-72HL4-V | 585 | 51.16 | 42.52 | 14.55 | 13.76 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM590M-72HL4-V | 590 | 51.3 | 42.67 | 14.63 | 13.83 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
JKM590N-72HL4-V | 590 | 52.63 | 43.71 | 14.13 | 13.5 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM595N-72HL4-V | 595 | 52.79 | 43.88 | 14.19 | 13.56 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM595N-78HL4-BDV | 595 | 53.1 | 44.31 | 14.13 | 13.43 | -0.29% | -0.25% | 0.046% | 15%
JKM595N-78HL4-BDV-2 | 684.25 | 53.1 | 44.31 | 16.2495 | 15.4445 | -0.29% | -0.25% | 0.046%
JKM6 N-78HL4-J | 630 | 56.7 | 47.3 | 13.98 | 13.32 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM600N-72HL4-BDV | 600 | 53.3 | 44.45 | 14.19 | 13.5 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM600N-72HL4-BDV（両面） | 750 | 53.3 | 44.45 | 17.7375 | 16.875 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 25%
JKM600N-72HL4-V | 600 | 52.9 | 44.06 | 14.25 | 13.62 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM600N-78HL4-BDV | 600 | 55.03 | 45.25 | 13.87 | 13.26 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 15%
JKM600N-78HL4-BDV-2 | 690 | 55.03 | 45.25 | 15.9505 | 15.249 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM605N-78HL4-BDV | 605 | 55.17 | 45.42 | 13.95 | 13.32 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 10%
JKM605N-78HL4-BDV-2 | 665.5 | 55.17 | 45.42 | 15.345 | 14.652 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM605N-78HL4-V | 605 | 55.1 | 45.49 | 14.04 | 13.3 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM610N-78HL4-BDV | 610 | 55.31 | 45.6 | 14.03 | 13.38 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 20%
JKM610N-78HL4-BDV-2 | 732 | 55.31 | 45.6 | 16.836 | 16.056 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM615N-78HL4-BDV | 615 | 55.44 | 45.77 | 14.11 | 13.44 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 20%
JKM615N-78HL4-BDV-2 | 738 | 55.44 | 45.77 | 16.932 | 16.128 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM615N-78HL4-V | 615 | 55.4 | 45.69 | 14.18 | 13.46 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM620M-78HL4-BDV-J | 620 | 56.82 | 47.37 | 13.74 | 13.09 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM620M-78HL4-BDV-J（両面） | 775 | 56.82 | 47.37 | 17.175 | 16.3625 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 25%
JKM620N-78HL4-BDV | 620 | 55.58 | 45.93 | 14.11 | 13.44 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 20%
JKM620N-78HL4-BDV-2 | 744 | 55.58 | 45.93 | 16.932 | 16.128 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
JKM625N-66HL4M-BDV | 625 | 49.28 | 40.88 | 16.14 | 15.29 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM625N-66HL4M-BDV（両面） | 718.75 | 49.28 | 40.88 | 18.561 | 17.5835 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 15%
JKM630N-78HL4-BDV | 630 | 57.08 | 47.7 | 13.86 | 13.21 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM630N-78HL4-BDV（両面） | 661.5 | 57.08 | 47.7 | 14.553 | 13.8705 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 5%
JKM635N-66HL4M | 635 | 49.43 | 41.39 | 16.36 | 15.34 | -0.29% | -0.25% | 0.05%
JKM640N-66HL4M-BDV | 640 | 49.88 | 41.3 | 16.32 | 15.5 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
JKM640N-66HL4M-BDV（両面） | 704 | 49.88 | 41.3 | 17.952 | 17.05 | -0.29% | -0.25% | 0.045% | 10%
JPM-410W-M1054H-GWW | 410 | 37.32 | 31.45 | 13.95 | 13.04 | -0.33% | -0.27% | 0.04%
JPS_270 | 270 | 38.17 | 31.13 | 9.18 | 8.67 | -0.41% | -0.33%
kanaka150 | 150 | 143 | 119 | 1.62 | 1.266 | -0.35% | -0.39%
Kce-420 | 420 | 48 | 40.6 |  |  | -0.37% | -0.29%
KCR-320 | 320 | 40.4 | 33.5 | 10.1 | 9.56 | -0.4219% | -0.3564% | 0.04485%
KCR-330 | 330 | 40.8 | 34.1 | 10.3 | 9.68 | -0.394% | -0.292% | 0.0443%
KH305HX-BWEL3-S | 305 | 39.7 | 32.7 | 9.82 | 9.33 | -0.4656% | -0.3552% | 0.04481%
KHM139P-5CGTCW KHM167P-5CGTCW換算0.83 | 139 | 19.1 | 15.5 | 9.7 | 9 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
KHM167P-5CGTCW | 167 | 23 | 18.6 | 9.7 | 9 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
KJ137P-5ETCG | 137 | 18.5 | 14.9 | 9.75 | 9.25 | -0.5% | -0.36% | 0.05% |  | 19
KJ178P-5ETCG | 178 | 23.7 | 19.3 | 9.75 | 9.25 | -0.5% | -0.36% | 0.05%
KJ186P-3CRCE | 186 | 29.5 | 23.6 | 8.63 | 7.89 | -0.5% | -0.36% |  |  | 36
KJ190P-3CRCE | 190 | 29.5 | 23.6 | 8.82 | 8.06 | -0.5% | -0.36%
KJ200P-3CJ2CE | 200 | 29.5 | 23.6 | 9.28 | 8.48 | -0.5% | -0.36% | 0.05%
KJ200P-3CRCE | 200 | 29.5 | 23.6 | 9.28 | 8.48 | -0.5% | -0.36%
KJ200P-3CRCE（集電） | 0 | 29.5 | 23.6 | 0 | 0 | -0.5% | -0.36% | 0%
KJ200P-3CUCE | 200 | 29.5 | 23.6 | 9.28 | 8.48 | -0.5% | -0.36%
KJ210P-5ETCG | 210 | 27.7 | 22.8 | 9.75 | 9.25 | -0.5% | -0.36% | 0.05%
KJ249P-5CTCG | 249 | 34.7 | 27.9 | 9.45 | 8.94 | -0.5% | -0.36% | 0.05%
KJ270P-5ETCG | 270 | 35.6 | 29.2 | 9.75 | 9.25 | -0.5% | -0.36% | 0.05%
KJ39P-4AYCB | 39 | 12.9 | 10.5 | 3.95 | 3.72 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ46P-3CSCA KJ775P-3CSCA換算0.6枚 | 46 | 7.3 | 5.9 | 8.59 | 7.9 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ48P-3CSCA KJ80P-3CSCA換算0.6枚 | 48 | 7.4 | 6 | 8.86 | 8 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ50P-4AYCB | 50 | 16.6 | 13.5 | 3.95 | 3.72 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ61P-4AYCB | 61 | 20.3 | 16.5 | 3.95 | 3.72 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ62P-3CSCA KJ775P-3CSCA換算0.8枚 | 62 | 9.8 | 7.9 | 8.59 | 7.9 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ64P-3CSCA KJ80P-3CSCA換算0.8枚 | 64 | 9.9 | 8 | 8.79 | 8 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ775P-3CSCA | 77.5 | 12.2 | 9.8 | 8.63 | 7.91 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ775P-3CSCA 【450V以下まで】 | 77.5 | 12.2 | 9.8 | 8.63 | 7.91 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ80P-3CSCA | 80 | 12.3 | 9.9 | 8.85 | 8.09 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
KJ87P-5ETCG | 87 | 11.9 | 9.5 | 9.75 | 9.25 | -0.5% | -0.36% | 0.05%
KJ97P-5ETCG | 97 | 13.2 | 10.5 | 9.75 | 9.25 | -0.5% | -0.36% | 0.05%
KK1 | 325 | 37.6 | 30.81 |  |  | -0.37% | -0.3%
KK2 | 338 | 37.6 | 30.81 |  |  | -0.37% | -0.3%
KK250P-5CG3CG | 250 | 34.6 | 28.2 | 9.47 | 8.87 | -0.456% | -0.3555% | 0.05861%
KK260P‐3CF3C5 | 260 | 38.3 | 31 | 9.09 | 8.39 | -0.4556% | -0.3551%
KK265P‐3CD3CG | 265 | 38.3 | 31 | 9.26 | 8.55 | -0.4556% | -0.3551% | 0.05994%
KK265P‐3CD3CG（集電） | 3180 | 38.3 | 31 | 111.12 | 102.6 | -0.4556% | -0.3551% | 0.05994% |  | 12
KK270P‐3CF3CG | 270 | 38.3 | 31 |  |  | -0.4556% | -0.3551%
KK275‐3CD3CG | 275 | 38.6 | 31.3 |  |  | -0.4545% | -0.3549%
KK275P‐3CD3CG | 275 | 38.6 | 31.3 | 9.48 | 8.79 | -0.4545% | -0.3549%
KK280P-3CD3CG | 280 | 38.9 | 31.5 | 9.53 | 8.89 | -0.456% | -0.3548% | 0.05866%
KK280P‐3CD3CG | 280 | 38.9 | 31.5 | 9.53 | 8.89 | -0.4571% | -0.36%
KK285P-5CD3CG | 285 | 39.1 | 31.5 | 9.58 | 9.05 | -0.46% | -0.36%
KK3 | 350 | 37.6 | 30.81 |  |  | -0.37% | -0.3%
KK305P-5EL3CG | 305 | 39.7 | 32.7 | 9.82 | 9.33 | -0.4656% | -0.3552%
KKM-SM-2397 | 365 | 41.57 | 33.82 | 11.22 | 10.8 | -0.328% | -0.27% | 0.049%
KN315-120HL3 | 315 | 40.2 | 33.2 | 10 | 9.49 | -0.394% | -0.292% | 0.044%
KN315HX-BWEL3-S | 315 | 40.1 | 33.2 | 9.96 | 9.49 | -0.4603% | -0.3566% | 0.04488%
KN320-120HL3 | 320 | 40.4 | 33.5 | 10.1 | 9.56 | -0.394% | -0.292% | 0.044%
KN330-120HL3 | 330 | 40.8 | 34.1 | 10.3 | 9.68 | -0.394% | -0.292% | 0.0443%
KN365-120HL4 | 365 | 41.57 | 33.82 | 11.22 | 10.8 | -0.328% | -0.256% | 0.0487%
KS1924P-3CRCE | 192.4 | 29.5 | 23.6 | 8.93 | 8.16 | -0.45% | -0.34% | 0.05%
KS2084P-3CJCA | 208.4 | 33.2 | 26.6 | 8.5 | 7.84 | -0.46% | -0.36%
KS2084P-3CJCA（集電） | 3126 | 33.2 | 26.6 | 127.5 | 117.6 | -0.46% | -0.36% | 0% | % | 15
KS215P-3CJ2CE | 215 | 33.2 | 26.6 | 8.78 | 8.09 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
KS242P-3CF3CE | 242 | 36.9 | 29.8 | 8.8 | 8.13 | -0.46% | -0.36%
KS242P-3CF3CE（集電） | 3630 | 36.9 | 29.8 | 132 | 121.95 | -0.46% | -0.36% | 0% |  | 15
KS322P-3CF3CE | 322 | 49.6 | 40.1 | 8.64 | 8.03 | -0.46% | -0.36%
KS322P-3CF3CE（集電） | 0 | 49.6 | 40.1 | 0 | 0 | -0.46% | -0.36% | 0%
KSR-325 | 325 | 40.6 | 33.8 | 10.2 | 9.62 | -0.394% | -0.292% | 0.0443%
KSR-365W | 365 | 41.6 | 33.8 | 11.22 | 10.8 | -0.365% | -0.27% | 0.038%
KSR-455W | 455 | 49.8 | 41.6 | 11.65 | 10.93 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
KSS-700-2724-2 | 285 | 39.1 | 31.5 | 9.58 | 9.05 | -0.42% | -0.33%
KT365-120HL4 | 365 | 41.57 | 33.82 | 11.22 | 10.8 | -0.365% | -0.27% | 0.038%
KT370-120HL4 | 370 | 41.72 | 33.95 | 11.32 | 10.91 | -0.328% | -0.256% | 0.049% | 10%
KT370-120HL4-2 | 407 | 41.72 | 33.95 | 12.452 | 12.001 | -0.328% | -0.256% | 0.049%
KT375-120HL4 | 375 | 41.89 | 34.1 | 11.43 | 11.01 | -0.328% | -0.256% | 0.0487% | 20%
KT375-120HL4-2 | 450 | 41.89 | 34.1 | 13.716 | 13.212 | -0.328% | -0.256% | 0.0487%
KT390G-108HL4 | 390 | 36.97 | 30.01 | 13.41 | 13.01 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT390G-108HL4-2 | 429 | 36.97 | 30.01 | 14.751 | 14.311 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT395G-108HL4 | 395 | 36.97 | 30.55 | 13.82 | 12.94 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT395G-108HL4-2 | 434.5 | 36.97 | 30.55 | 15.202 | 14.234 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT405W-108HL4 | 405 | 37.33 | 30.52 | 13.68 | 13.28 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT405W-108HL4-2 | 445.5 | 37.33 | 30.52 | 15.048 | 14.608 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT410W-108HL4 | 410 | 37.45 | 30.69 | 13.77 | 13.37 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT410W-108HL4-2 | 451 | 37.45 | 30.69 | 15.147 | 14.707 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT415W-108HL4 | 415 | 37.8994 | 31.0583 | 13.9352 | 13.5304 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT415W-108HL4-2 | 456.5 | 37.8994 | 31.0583 | 15.3288 | 14.8835 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT435-144HL4 | 435 | 49.81 | 40.43 | 11.17 | 10.76 | -0.328% | -0.256% | 0.0487% | 10%
KT435-144HL4-2 | 478.5 | 49.81 | 40.43 | 12.287 | 11.836 | -0.328% | -0.256% | 0.0487%
KT440-144HL4 | 440 | 49.97 | 40.6 | 11.26 | 10.84 | -0.328% | -0.256% | 0.0487% | 10%
KT440-144HL4-2 | 484 | 49.97 | 40.6 | 12.386 | 11.924 | -0.328% | -0.256% | 0.0487%
KT445-144HL4 | 445 | 50.12 | 40.77 | 11.35 | 10.92 | -0.328% | -0.256% | 0.0487% | 10%
KT445-144HL4-2 | 489.5 | 50.12 | 40.77 | 12.485 | 12.012 | -0.328% | -0.256% | 0.0487%
KT450-144HL4 | 450 | 50.27 | 40.91 | 11.43 | 11.01 | -0.328% | -0.256% | 0.0487% | 10%
KT450-144HL4-2 | 495 | 50.27 | 40.91 | 12.573 | 12.111 | -0.328% | -0.256% | 0.0487%
KT520G-144HL4 | 520 | 49.29 | 40.04 | 13.4 | 13 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT520G-144HL4-2 | 572 | 49.29 | 40.04 | 14.74 | 14.3 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT525W-144HL4 | 525 | 49.41 | 40.21 | 13.47 | 13.07 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT525W-144HL4-2 | 577.5 | 49.41 | 40.21 | 14.817 | 14.377 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT530W-144HL4 | 530 | 49.53 | 40.37 | 13.54 | 13.14 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT530W-144HL4-2 | 583 | 49.53 | 40.37 | 14.894 | 14.454 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT535W-144HL4 | 535 | 49.65 | 40.53 | 13.6 | 13.21 | -0.365% | -0.27% | 0.038% | 10%
KT535W-144HL4-2 | 588.5 | 49.65 | 40.53 | 14.96 | 14.531 | -0.365% | -0.27% | 0.038%
KT540W-144HL4 | 540 | 49.77 | 40.69 | 13.68 | 13.28 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT540W-144HL4-2 | 594 | 49.77 | 40.69 | 15.048 | 14.608 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT545-144HL4 | 545 | 49.74 | 41.32 | 14.04 | 13.19 | -0.33% | -0.27% | 0.04%
KT545W-144HL4 | 545 | 49.89 | 40.85 | 13.75 | 13.35 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT545W-144HL4-2 | 599.5 | 49.89 | 40.85 | 15.125 | 14.685 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
KT550W-144HL4 | 550 | 50.01 | 41.01 | 13.82 | 13.42 | -0.33% | -0.246% | 0.0448% | 10%
KT550W-144HL4-2 | 605 | 50.01 | 41.01 | 15.202 | 14.762 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
LG_340 | 340 | 46.4 | 37.7 |  |  | -0.42% | -0.3%
LG_340_1 | 340 | 41.1 | 34.5 | 10.53 | 9.86 | -0.37% | -0.27% | 0.03%
LG_340_2 | 350.2 | 43.2 | 36.2 | 11.06 | 10.35 | -0.37% | -0.27% | 0.03%
LG_400 | 400 | 49.3 | 40.6 | 10.47 | 9.86 | -0.36% | -0.26% | 0.02%
LG255S1C-G2 | 255 | 37.2 | 30 | 8.85 | 8.5 | -0.42% | -0.306% | 0.042%
LG255S1C-G2（集電） | 8160 | 37.2 | 30 | 283.2 | 272 | -0.42% | -0.306% | 0.042% |  | 32
LG260S1C-G3 | 260 | 38.56 | 31.17 | 8.82 | 8.35 | -0.38% | -0.28% | 0.03%
LG260S1C-G3（集電） | 3640 | 38.56 | 31.17 | 123.48 | 116.9 | -0.38% | -0.28% | 0.03% |  | 14
LG280S1C-A3 | 280 | 38.8 | 31.9 | 9.33 | 8.78 | -0.43% | -0.31% | 0.04%
LG280S1C-A3(集電) | 4480 | 38.8 | 31.9 | 149.28 | 140.48 | -0.43% | -0.31% | 0.04% |  | 16
LG280S1W-A4 | 280 | 38.7 | 31.2 | 9.51 | 8.98 | -0.38% | -0.28% | 0.03%
LG300N1C-A3 | 300 | 39.8 | 32 | 9.98 | 9.4 | -0.41% | -0.29% | 0.04%
LG335 | 335 | 41 | 34.1 | 10.49 | 9.83 | -0.37% | -0.27% | 0.03%
LG370 | 370 | 41.72 | 33.95 | 11.32 | 10.91 | -0.365% | -0.27% | 0.038%
LG450 | 450 | 50.27 | 40.91 | 11.43 | 11.01 | -0.365% | -0.27% | 0.038%
LG94-C1576B | 320 | 40.9 | 33.6 | 10.05 | 9.53 | -0.38% | -0.28% | 0.03%
LM205BA5A00 | 205 | 31.35 | 24.32 | 8.84 | 8.43 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
Longgi_310 | 310 | 40.3 | 33.2 | 9.98 | 9.35 | -0.38% | -0.286% | 0.057%
Longgi_310_3 | 310 | 40.3 | 33.2 | 9.98 | 9.35 | -0.38% | -0.286% | 0.05%
Longi_LR6_310_1 | 310 | 40 | 33.2 | 9.8 | 9.33 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
Longi_LR6_310_2 | 233 | 39.7 | 34 | 7.5 | 6.85 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
Longi_LR6_310_3 | 372 | 40 | 33.2 | 17.3 | 16.18 | -0.38% | -0.3% | 0.06%
LonGi320 | 320 | 40.9 | 33.6 | 10.05 | 9.53 | -0.38% | -0.28%
Looop_270 | 270 | 38 | 32.1 | 9.11 | 8.42 | -0.41% | -0.34%
LP156*156-M-60-310W | 310 | 40.25 | 32.74 | 9.94 | 9.47 | -0.4% | -0.3% | 0.06%
LP182*182-M-54-MH-410W | 410 | 37.34 | 31.32 | 13.7 | 13.06 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
LP182*182-M-60-MH-450W | 450 | 41.4 | 34.7 | 13.68 | 12.96 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
LP182*182-M-60-MH-460W | 460 | 41.8 | 35 | 13.78 | 13.08 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
LP-280M-60MH | 280 | 38.4 | 32.9 | 9.25 | 8.52 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
LP-300P-H72 | 300 | 44.82 | 36.3 | 8.75 | 8.27 | -0.42% | -0.33%
LP-320M-60MH | 320 | 40.6 | 33.6 | 10.36 | 9.54 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
LP440DRX-KBC-72H | 440 | 49.2 | 41 | 11.45 | 10.73 | -0.35% | -0.284% | 0.05% | 25%
LP440DRX-KBC-72H-2 | 550 | 49.2 | 41 | 14.3125 | 13.4125 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
LP4-60HPH-380M | 380 | 41.3 | 34.8 | 11.69 | 10.92 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LP4-72HPH-455M | 455 | 49.5 | 41.7 | 11.66 | 10.66 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LP-550MCV-144MB | 550 | 49.8 | 41.95 | 14 | 13.12 | -0.33% | -0.26% | 0.046%
LP-550MCV-144MB-2 | 568.75 | 49.5 | 41.7 | 14.575 | 13.325 | -0.33% | -0.26% | 0.046% | 25%
LP-550MCV-144MH | 550 | 49.8 | 41.95 | 14 | 13.12 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
LP-575NCV-144MH-002 | 575 | 51.1 | 42.9 | 14.31 | 13.41 | -0.31% | -0.25% | 0.046%
LR4-60HBD-355M | 355 | 41.1 | 34.1 | 11.04 | 10.42 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
LR4-60HBD-355M-2 | 443.75 | 41.1 | 34.1 | 13.8 | 13.025 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
LR4-60HBD-360M | 360 | 41.3 | 34.3 | 11.11 | 10.5 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
LR4-60HBD-360M-2 | 444 | 41.2 | 34.2 | 13.8 | 13.03 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
LR4-60HBD-365M | 365 | 40.7 | 34.1 | 11.41 | 10.71 | -0.35% | -0.284% | 0.05% | 25%
LR4-60HBD-365M-2 | 456.25 | 40.8 | 34.2 | 14.2625 | 13.3875 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
LR4-60HPH-360M | 360 | 40.5 | 34 | 11.35 | 10.59 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LR4-60HPH-365M | 365 | 41.1 | 33.9 | 11.28 | 10.77 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR4-60HPH-375M | 375 | 41.1 | 34.6 | 11.6 | 10.84 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
LR4-60HPH-380M | 380 | 41.3 | 34.8 | 11.69 | 10.92 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
LR4-72HBD-405M | 405 | 48.6 | 40.2 | 10.76 | 10.08 | -0.37% | -0.3% | 0.06% | 25%
LR4-72HBD-405M-2 | 506.25 | 48.6 | 40.2 | 13.45 | 12.6 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
LR4-72HBD-440M | 440 | 49.2 | 41 | 11.45 | 10.73 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
LR4-72HBD-440M(past) | 556 | 49.5 | 41.3 | 14.4 | 13.5 | -0.37% | -0.3% | 0.06% | 25%
LR4-72HBD-440M-2 | 695 | 49.5 | 41.3 | 18 | 16.875 | -0.35% | -0.3% | 0.06%
LR4-72HBD-445M | 445 | 49.4 | 41.2 | 11.52 | 10.8 | -0.35% | -0.284% | 0.05% | 25%
LR4-72HBD-445M-2 | 556.25 | 49.5 | 41.3 | 14.4 | 13.5 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
LR4-72HBD-450M | 450 | 49.6 | 41.4 | 11.58 | 10.87 | -0.35% | -0.284% | 0.05% | 15%
LR4-72HBD-450M-2 | 517.5 | 49.6 | 41.4 | 13.317 | 12.5005 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
LR4-72HBD-455M | 455 | 49.8 | 41.6 | 11.65 | 10.93 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
LR4-72HBD-455M-1 | 455 | 49.8 | 41.6 | 11.65 | 10.93 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
LR4-72HBD-455M-2 | 556 | 49.5 | 41.3 | 14.4 | 13.5 | -0.37% | -0.3% | 0.06%
LR4-72HPH-420M | 420 | 48.8 | 40.2 | 11.04 | 10.45 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR4-72HPH-435M | 435 | 49.4 | 40.8 | 11.26 | 10.67 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR4-72HPH-440Mpast | 440 | 48.9 | 41.1 | 11.46 | 10.71 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LR4-72HPH-445M | 445 | 49.1 | 41.3 | 11.53 | 10.78 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LR4-72HPH-450M | 450 | 49.3 | 41.5 | 11.6 | 10.85 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LR4-72HPH-455M | 455 | 49.5 | 41.7 | 11.66 | 10.92 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LR4-72HPH-460M | 460 | 49.7 | 41.9 | 11.73 | 10.98 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LR4-72PHP-455M | 455 | 49.5 | 41.7 | 11.66 | 10.92 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LR5-54HPH-410M | 410 | 36.71 | 31.27 | 13.95 | 13.12 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
LR5-54HPH-415M | 415 | 37.5 | 31.49 | 13.94 | 13.18 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
LR5-54HPH-420M | 420 | 37.75 | 31.73 | 14.01 | 13.24 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
LR5-54HPH-425M | 425 | 37.96 | 31.94 | 14.08 | 13.31 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
LR5-66HPH-495M | 495 | 45.4 | 38.23 | 13.83 | 12.95 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
LR5-72HBD-535M | 535 | 49.35 | 41.5 | 13.78 | 12.9 | -0.35% | -0.284% | 0.05% | 25%
LR5-72HBD-535M-2 | 668.75 | 49.35 | 41.5 | 17.225 | 16.125 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
LR5-72HBD-540M | 540 | 49.5 | 41.65 | 13.85 | 12.97 | -0.35% | -0.284% | 0.05% | 15%
LR5-72HBD-540M-2 | 621 | 49.5 | 41.65 | 15.9275 | 14.9155 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
LR5-72HBD-550M | 550 | 49.8 | 41.95 | 13.99 | 13.12 | -0.34% | -0.265% | 0.034% | 20%
LR5-72HBD-550M-2 | 660 | 49.8 | 41.95 | 16.788 | 15.744 | -0.34% | -0.265% | 0.034%
LR5-72HBD-555M | 555 | 49.95 | 42.1 | 14.05 | 13.19 | -0.34% | -0.265% | 0.034% | 20%
LR5-72HBD-555M-2 | 666 | 49.95 | 42.1 | 16.86 | 15.828 | -0.34% | -0.265% | 0.034%
LR5-72HPH-535M | 535 | 49.35 | 41.5 | 13.78 | 12.9 | -0.34% | -0.265% | 0.048%
LR5-72HPH-540M | 540 | 49.5 | 41.65 | 13.85 | 12.97 | -0.34% | -0.265% | 0.048%
LR5-72HPH-545M | 545 | 49.65 | 41.8 | 13.92 | 13.04 | -0.34% | -0.265% | 0.048%
LR5-72HPH-550M | 550 | 49.8 | 41.95 | 13.98 | 13.12 | -0.34% | -0.265% | 0.048%
LR5-72HPH-555M | 555 | 49.95 | 42.1 | 14.04 | 13.19 | -0.34% | -0.265% | 0.048%
LR5-72HTH-575M | 575 | 52.06 | 43.91 | 14.14 | 13.1 | -0.29% | -0.23% | 0.05%
LR5-72HTH-580M | 580 | 52.21 | 44.06 | 14.2 | 13.17 | -0.29% | -0.23% | 0.05%
LR6_385-1 | 385 | 49.2 | 40.8 | 10.03 | 9.43 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR60_310 | 310 | 40.3 | 33.2 | 9.98 | 9.35 | -0.38% | -0.286% | 0.057%
LR60_320 | 320 | 40.8 | 33.6 | 10.19 | 9.52 | -0.38% | -0.286% | 0.057%
LR60_320_2 | 320 | 41.2 | 33.7 | 9.98 | 9.51 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR-60HBD-315M | 315 | 40.9 | 33.8 | 9.75 | 9.31 | -0.37% | -0.3% | 0.06% | 20%
LR-60HBD-315M-2 | 378 | 40.9 | 33.8 | 11.7 | 11.172 | -0.35% | -0.3% | 0.06%
LR6310 | 310 | 40.3 | 33.2 | 9.98 | 9.35 | -0.38% | -0.286%
LR6-60HBD-310 | 310 | 40.7 | 33.6 | 9.66 | 9.23 | -0.37% | -0.3% | 0.069%
LR6-60HBD-310+2 | 387.5 | 40.7 | 33.6 | 12.075 | 11.5375 | -0.37% | -0.3% | 0.069% |  | 12
LR6-60HPH-320M | 320 | 40.9 | 33.9 | 10.02 | 9.43 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR6-60PE-300M | 300 | 40.1 | 32.8 | 9.81 | 9.15 | -0.38% | -0.286% | 0.057%
LR6-60PE-310M | 310 | 40.3 | 33.2 | 9.98 | 9.35 | -0.38% | -0.286% | 0.057% |  | 30
LR6-60PE-315M | 315 | 40.5 | 33.4 | 10.1 | 9.43 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR6-720PH-400M | 400 | 44 | 36.2 | 11.8 | 11.05 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR6-72BP-370M-1 | 275 | 48.4 | 39.6 | 9.95 | 9.35 | -0.37% | -0.3% |  |  | 10
LR6-72BP-370M-2 | 278 | 48.1 | 40.1 | 7.52 | 6.94 | -0.37% | -0.3%
LR6-72BP-370M-3 | 553 | 48.4 | 39.6 | 17.47 | 16.29 | -0.37% | -0.3%
LR6-72OPH-400M | 400 | 44 | 36.2 | 11.8 | 11.05 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
LR7-54HTH-465M | 465 | 39.55 | 33.39 | 14.93 | 13.93 | -0.28% | -0.23% | 0.05%
LR7-54HVH-480M | 480 | 40.29 | 33.28 | 15.13 | 14.43 | -0.26% | -0.2% | 0.05%
LR7-72HGD-600M | 600 | 52.34 | 43.9 | 14.53 | 13.67 | -0.28% | -0.23% | 0.045%
LR7-72HGD-600M-2 | 750 | 52.34 | 43.9 | 18.1625 | 17.0875 | -0.28% | -0.23% | 0.045% | 25%
LR7-72HVD-650M | 650 | 53.9 | 44.56 | 15.29 | 14.59 | -0.26% | -0.2% | 0.045%
LR7-72HVH-650M | 650 | 53.8 | 44.65 | 15.25 | 14.56 | -0.26% | -0.2% | 0.045%
LR7-72HVH-650M-2 | 812.5 | 53.8 | 44.65 | 19.0625 | 18.2 | -0.26% | -0.2% | 0.045% | 25%
LR8-66HYD-675M | 675 | 50.22 | 41.48 | 16.95 | 16.27 | -0.26% | -0.2% | 0.05%
LR8-66HYD-675M（両面） | 776.25 | 50.22 | 41.48 | 19.4925 | 18.7105 | -0.26% | -0.2% | 0.05% | 15%
LW6M60-300 | 300 | 39.28 | 32.58 | 9.75 | 9.21 | -0.4154% | -0.3108% | 0.0359%
LW6P60b-255 | 255 | 37.95 | 30.25 | 8.61 | 9.06 | -0.42% | -0.321% | 0.0654%
LY410 | 410 | 50.3 | 42.4 | 10.16 | 9.67 | -0.35% | -0.3% | 0.04% | 20%
LY410-2 | 492 | 50.3 | 42.4 | 12.192 | 11.604 | -0.35% | -0.3% | 0.04%
M144-540 | 540 | 49.28 | 41.1 | 13.89 | 13.15 | -0.36% | -0.285% | 0.049% | 10%
M144-540-2 | 594 | 49.28 | 41.1 | 15.279 | 14.465 | -0.36% | -0.285% | 0.049%
MDL_285 | 285 | 39.2 | 31.7 | 9.58 | 8.99 | -0.46% | -0.36% | 0.06%
MDL_335 | 335 | 41.5 | 34 |  |  | -0.37% | -0.29%
MONO60CELLS310 | 310 | 40.18 | 32.95 | 10.08 | 9.41 | -0.42% | -0.32% | 0.05%
MTPVp-240-MSDJ | 240 | 37.3 | 29.8 | 8.6 | 8.1 | -0.46% | -0.329% | 0.038%
MTPVp-240-MSDJ-23 | 0 | 37.3 | 29.8 | 0 | 0 | -0.46% | -0.329% | 0.038%
NA-H135H | 135 | 249 | 188 | 0.87 | 0.72 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
NB-245AB | 245 | 48.8 | 40.5 | 6.43 | 6.05 | -0.45% | -0.35% | 0.06%
NB-550KG | 550 | 50.63 | 42.44 | 13.83 | 12.96 | -0.35% | -0.27% | 0.05%
ND-061LRW | 60.5 | 9.8 | 8.05 | 8.42 | 7.52 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-073LNRN | 73 | 12.69 | 10.21 | 7.89 | 7.15 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-114CV | 114 | 18.3 | 15.16 | 8.42 | 7.52 | -0.45% | -0.35% | 0.06%
ND-114CW | 114 | 18.3 | 15.16 | 8.42 | 7.52 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-119CA | 119 | 18.78 | 15.03 | 8.55 | 7.92 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-142CU | 142 | 28.4571 | 19.92 | 10.1857 | 7.13 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-146CN | 146 | 25.38 | 20.42 | 7.89 | 7.15 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-146CR | 146 | 25.38 | 20.23 | 8.15 | 7.23 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-153AU | 153 | 37.05 | 29.42 | 8.61 | 8.16 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-157AR | 157 | 25.4 | 20.27 | 8.44 | 7.75 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-160AV | 160 | 25.6 | 21.28 | 8.42 | 7.52 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-160BW | 160 | 25.6 | 21.28 | 8.42 | 7.52 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-163AW | 163 | 25.63 | 21.31 | 8.46 | 7.65 | -0.45% | -0.36% | 0.06%
ND-165AA | 165 | 25.65 | 21.33 | 8.48 | 7.74 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-170AA | 170 | 26.02 | 21.36 | 8.6 | 7.92 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-240CA | 240 | 37.16 | 30.38 | 8.57 | 7.9 | -0.485% | -0.3498%
ND240HA | 240 | 37.05 | 29.42 | 8.61 | 8.16 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-240HA | 240 | 37.05 | 29.42 | 8.61 | 8.16 | -0.43% | -0.34%
ND-245HA | 245 | 37.2 | 29.7 | 8.66 | 8.25 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-245HA（集電） | 4410 | 37.2 | 29.7 | 155.88 | 148.5 | -0.44% | -0.329% | 0.038% |  | 18
ND-250FB | 250 | 37.39 | 30.68 | 8.81 | 8.15 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-250FB-集電 | 3250 | 37.39 | 30.68 | 114.53 | 105.95 | -0.44% | -0.329% | 0.038% |  | 13
ND-260MB | 260 | 37.8 | 31.36 | 8.58 | 8.3 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
ND-265MM | 265 | 41.91 | 38.1 | 9.2 | 8.55 | -0.436% | -0.33% | 0.52%
ND-265MM（集電） | 8480 | 41.91 | 38.1 | 294.4 | 273.6 | -0.436% | -0.33% | 0.52% |  | 32
ND-R1C1C | 171 | 29.02 | 23.53 | 8.24 | 7.27 | -0.44% | -0.329% | 0.089%
NE-130AH | 130 | 33 | 26.7 | 5.51 | 4.86 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
NE-132AK | 132 | 33.17 | 26.78 | 5.4 | 4.93 | -0.35% | -0.3% | 0.05%
NE-53K1R | 52.5 | 13.3 | 10.7 | 5.4 | 4.91 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
NE-53KS | 52.5 | 13.3 | 10.7 | 5.4 | 4.91 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
NE-65E01 | 70 | 18.3 | 14.5 | 5.45 | 4.85 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
NER108M410B-MD | 410 | 37.32 | 31.45 | 13.95 | 13.04 | -0.35% | -0.28% | 0.05%
NER108M415B-MD | 415 | 37.45 | 31.61 | 14.02 | 13.13 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER108M430B-ND | 430 | 39.11 | 32.87 | 13.85 | 13.08 | -0.29% | -0.25% | 0.043%
NER120M340J-MBD | 340 | 41.65 | 35.35 | 10.25 | 9.62 | -0.354% | -0.272% | 0.044% | 25%
NER120M340J-MBD-2 | 425 | 41.65 | 35.35 | 12.8125 | 12.025 | -0.354% | -0.272% | 0.044%
NER120M345J-MB | 345 | 41.76 | 34.99 | 10.54 | 9.86 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
NER120M375C-MC | 375 | 41.05 | 34.28 | 11.42 | 10.94 | -0.34% | -0.27% | 0.04%
NER120M375D-MCH | 375 | 41.5 | 34.28 | 11.46 | 10.95 | -0.37% | -0.29% | 0.04%
NER120M375D-MCL | 375 | 41.5 | 34.28 | 11.46 | 10.95 | -0.37% | -0.29% | 0.04%
NER144M445C-MCD | 445 | 49.44 | 41.36 | 11.25 | 10.76 | -0.35% | -0.28% | 0.04% | 25%
NER144M445C-MCD-2 | 556.25 | 49.44 | 41.36 | 14.0625 | 13.45 | -0.35% | -0.28% | 0.04%
NER144M450C-MC | 450 | 49.05 | 41.32 | 11.37 | 10.89 | -0.35% | -0.28% | 0.04%
NER144M450C-MCD | 450 | 49.6 | 41.4 | 11.58 | 10.87 | -0.35% | -0.284% | 0.05% | 25%
NER144M450C-MCD-2 | 562.5 | 49.6 | 41.4 | 14.475 | 13.5875 | -0.35% | -0.284% | 0.05%
NER144M540B-MDD | 540 | 49.6 | 41.64 | 13.86 | 12.97 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M540B-MDD+15% | 621 | 49.6 | 41.63 | 15.94 | 14.92 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M540B-MDD+25% | 675 | 49.6 | 41.63 | 17.33 | 16.21 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M545A-MDD | 545 | 49.65 | 41.8 | 13.92 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M545A-MDD+15% | 627 | 49.75 | 41.9 | 16 | 14.99 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
NER144M545A-MDD-2 | 783.75 | 49.75 | 41.9 | 20 | 18.7375 | -0.34% | -0.265% | 0.05% | 25%
NER144M545B-MD | 545 | 49.75 | 41.8 | 13.93 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M545B-MDD | 545 | 49.75 | 41.8 | 13.93 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M545B-MDD+15% | 626.8 | 49.75 | 41.79 | 16.02 | 15 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 25%
NER144M545B-MDD-2 | 783.5 | 49.75 | 41.79 | 20.025 | 18.75 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M545J-MD | 545 | 49.75 | 41.8 | 13.93 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M550A-MDD | 550 | 49.8 | 41.95 | 13.99 | 13.12 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
NER144M550A-MDD+15% | 633 | 49.9 | 41.9 | 16.09 | 15.09 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
NER144M550B-MD | 550 | 49.9 | 41.96 | 14 | 13.11 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M575E-NDD | 575 | 51.1 | 42.94 | 14.19 | 13.39 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER144M575E-NDD（両面） | 718.75 | 51.1 | 42.94 | 17.7375 | 16.7375 | -0.35% | -0.275% | 0.045% | 25%
NER14M455L-MC | 455 | 49.5 | 41.7 | 11.66 | 10.92 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
NER156M585B-MDD | 585 | 53.2 | 44.56 | 13.88 | 13.13 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER156M585B-MDD+15% | 673 | 53.2 | 44.55 | 15.96 | 15.1 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER156M590B-MDD | 590 | 53.3 | 44.8 | 13.93 | 13.17 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER156M590B-MDD+15% | 679 | 53.3 | 44.8 | 16.02 | 15.15 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER156M590B-MDD+25% | 738 | 53.3 | 44.8 | 17.41 | 16.46 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
NER660M310 | 310 | 40.5 | 33.1 | 10.02 | 9.36 | -0.39% | -0.3%
NERM156×156-60-M SI 270W | 270 | 38.6 | 31.8 | 9.12 | 8.5 | -0.45% | -0.35% | 0.04%
NQ-103LG/RG | 103 | 13.56 | 11.08 | 9.95 | 9.3 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
NQ-159AG | 159 | 20.34 | 17.1 | 9.95 | 9.3 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
NQ-180BM | 180 | 20.93 | 17.08 | 11.05 | 10.54 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
NQ-190AA | 190 | 27.16 | 21.91 | 9.3 | 8.68 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
NQ-210AD | 210 | 28.48 | 24.2 | 9.95 | 9.3 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
NQ-220AE | 220 | 28.38 | 23.66 | 9.95 | 9.3 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
NQ-225AG | 225 | 28.48 | 24.2 | 9.95 | 9.3 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
NRG9R.28 | 625 | 49.9 | 41.7 | 15.92 | 15 | -0.29% | -0.25% | 0.04%
NT-150AX | 150 | 85.5 | 64.7 | 2.54 | 2.32 | -0.28% | -0.32% | 0.07%
NU-119CA | 119 | 19.5195 | 15.03 | 10.2857 | 7.92 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
NU-122CB | 122 | 18.77 | 14.96 | 8.67 | 8.16 | -0.44% | -0.33% | 0.05%
NU-172BB | 172 | 26.28 | 21.08 | 8.67 | 8.16 | -0.35% | -0.35% | 0.04%
NU-228AP | 228 | 20.84 | 17.3 | 14.03 | 13.18 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
NU-250AJ | 250 | 32.53 | 26.52 | 9.95 | 9.43 | -0.35% | -0.35% | 0.04%
NU-259AM | 259 | 29.03 | 23.74 | 11.48 | 10.91 | -0.35% | -0.35% | 0.04%
NU310SB | 310 | 40.82 | 33.18 | 9.89 | 9.35 | -0.42% | -0.32% | 0.04%
NU-330KC | 330 | 41.32 | 34.2 | 10.35 | 9.63 | 0% | -0.33%
ＮＵ－３７５ＳＧ | 375 | 41.08 | 34.63 | 11.62 | 10.83 | -0.347% | -0.263% | 0.057% |  | 4
NU440KG | 440 | 49.77 | 41.2 | 11.46 | 10.68 | -0.347% | -0.263% | 0.057%
NU-440KG | 440 | 49.77 | 41.2 | 11.49 | 10.68 | -0.347% | -0.263% | 0.057%
ＮＵ－４４５ＫＧ | 445 | 49.04 | 41.32 | 11.55 | 10.77 | -0.347% | -0.263% | 0.057%
NU-81LB/RB | 172 | 26.28 | 21.08 | 8.67 | 8.16 | -0.35% | -0.35% | 0.04%
NU-V5C1B | 215 | 31.14 | 24.92 | 9.2 | 8.63 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
Pana_240 | 240 | 52.7 | 43 | 6 | 5.59 | -0.258% | -0.235%
P-AV590 | 59 | 15.97 | 12.99 | 4.9 | 4.54 | -0.401% | -0.296% | 0.049%
PM060MW2_300 | 300 | 39.9 | 32.7 | 9.8 | 9.18 | -0.42% | -0.3% | 0.05%
PS_280 | 280 | 38.2 | 31.6 | 9.48 | 8.87 | -0.36% | -0.28%
PVL_250 | 250 | 38 | 30.3 |  |  | -0.43% | -0.32%
PVM M250P R1 | 250 | 37.05 | 30.14 | 8.89 | 8.3 | -0.53% | -0.37% | 0.05%
PVM-000140 | 140 | 157 | 124 | 1.33 | 1.13 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
PVM-700200 | 200 | 45.3 | 37.1 | 5.7 | 5.41 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
PV-MA1000HB | 100 | 15.14 | 12.4 | 8.6 | 8.07 | -0.485% | -0.8587%
PV-MA1050JH PV-MA2120J換算0.5枚 | 105 | 15.6 | 12.6 | 8.9 | 8.36 | -0.485% | -0.4153%
PV-MA1080 | 108 | 15.7 | 12.6 | 9.09 | 8.56 | -0.485% | -0.828%
PV-MA1220N | 122 | 16.7 | 13.2 | 9.94 | 9.25 | -0.485% | -0.7784%
PV-MA1680JW PV-MA2120J換算0.8枚 | 168 | 25 | 20.1 | 8.9 | 8.36 | -0.485% | -0.4153%
PV-MA1740KW PV-MA2200K換算0.8枚 | 174 | 25.2 | 20.3 | 9.09 | 8.56 | -0.485% | -0.5159%
PV-MA1970NW | 197 | 26.7 | 21.4 | 9.94 | 9.25 | -0.485% | -0.4869%
PV-MA2000B | 200 | 30.8 | 24.8 | 8.6 | 8.07 | -0.485% | -0.4221%
PV-MA2070J | 207 | 31.1 | 25.1 | 8.77 | 8.25 | -0.485% | -0.418%
PV-MA2100KS | 210 | 31.2 | 25.3 | 8.85 | 8.32 | -0.485% | -0.4167%
PV-MA2120J | 212 | 31.3 | 25.4 | 8.9 | 5.36 | -0.485% | -0.4153%
PV-MA2200K | 220 | 31.7 | 25.7 | 9.09 | 8.56 | -0.485% | -0.4101%
PV-MA2300L | 230 | 31.9 | 26 | 9.37 | 8.83 | -0.485% | -0.4075%
PV-MA2450M | 245 | 32.7 | 26.6 | 9.79 | 9.22 | -0.485% | -0.3976%
PV-MA2500N | 250 | 33.3 | 27.1 | 9.94 | 9.25 | -0.485% | -0.3904%
PV-MA2530N | 253 | 33.4 | 27.2 | 9.95 | 9.31 | -0.485% | -0.3892%
PV-MGJ250BBFS | 250 | 37.4 | 30.2 | 8.8 | 8.28 | -0.478% | -0.3666% | 0.0458%
PV-MGJ250BBFS-8集電 | 500 | 37.4 | 30.2 | 17.6 | 16.56 | -0.478% | -0.3666% | 0.0458% |  | 2
PV-MR134E | 134 | 24.3 | 19.4 | 7.43 | 6.91 | -0.485% | -0.535% |  |  | 33
PVMS175 | 175 | 44.6 | 35.84 | 5.28 | 4.89 | -0.53% | -0.37% | 0.05%
PV-MX0925H | 92.5 | 15.2 | 12.3 | 8.34 | 7.52 | -0.485% | -0.8553%
PV-MX095H | 95 | 15.3 | 12.4 | 8.44 | 7.66 | -0.485% | -0.8497%
PV-MX185H | 185 | 30.4 | 24.6 | 8.34 | 7.52 | -0.485% | -0.4276%
PV-MX190HA | 190 | 30.6 | 24.8 | 8.44 | 7.66 | -0.485% | -0.4248%
PVX-10-001 | 37.5 | 130 | 100 | 0.434 | 0.375 | -0.45% | -0.36% | 0.06%
PVX-10-001-10 | 375 | 130 | 100 | 4.34 | 3.75 | -0.45% | -0.36% | 0.06%
Q .PLVS -G4.1-270 | 270 | 38.56 | 30.8 | 9.35 | 8.77 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
Q .PLVS -G4.1-270（集電） | 4860 | 38.56 | 30.8 | 168.3 | 157.86 | -0.35% | -0.28% | 0.048% |  | 18
Q .PROG4.1 265 | 265 | 38.01 | 30.75 | 9.23 | 8.62 | -0.41% | -0.3% | 0.04%
Q.PEAK DUO L-G6.3 425 | 425 | 49.13 | 41.2 | 10.83 | 10.32 | -0.36% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO M-G11 400 | 400 | 37.16 | 31 | 13.54 | 12.9 | -0.34% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO M-G11S 405 | 405 | 37.09 | 30.62 | 13.91 | 13.23 | -0.34% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO ML-G9 385 | 385 | 45.03 | 37.74 | 10.68 | 10.2 | -0.35% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO ML-G9 390 | 390 | 45.06 | 38.01 | 10.71 | 10.26 | -0.35% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO ML-G9 390-1.1 | 390 | 45.06 | 38.01 | 10.71 | 10.26 | -0.35% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO MS-G9 235 | 235 | 27.3 | 22.96 | 10.69 | 10.23 | -0.35% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO S-G11 265 Q.PEAK DUO M-G11 400換算0.66枚 | 265 | 24.78 | 20.57 | 13.53 | 12.88 | -0.34% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO S-G6 280 | 280 | 32.59 | 27.26 | 10.79 | 10.27 | -0.36% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO XL-G11.3 580 | 580 | 53.64 | 44.9 | 13.54 | 12.92 | -0.34% | -0.27% | 0.04%
Ｑ．ＰＥＡＫ ＤＵＯ ＸＬ－Ｇ１１．３ ５８５ | 585 | 53.67 | 45.12 | 13.57 | 12.97 | -0.34% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO XL-G9.3 460 | 460 | 53.25 | 44.89 | 10.7 | 10.25 | -0.35% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO XL-G9.3 460-(2) | 460 | 53.25 | 44.89 | 10.7 | 10.25 | -0.35% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO XS-G6 185 Q.PEAK DUO-G6 355換算0.52 | 185 | 21.64 | 18.07 | 10.75 | 10.24 | -0.36% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO-G6 355 | 355 | 40.98 | 34.38 | 10.84 | 10.33 | -0.36% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO-G7 335 | 335 | 40.89 | 34.47 | 10.21 | 9.72 | -0.36% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK DUO-G9 355 | 355 | 40.97 | 34.58 | 10.71 | 10.26 | -0.35% | -0.27% | 0.04%
Q.PEAK L-G4.5 375 | 375 | 48.44 | 39.43 | 10 | 9.51 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAK L-G4.5 375 | 375 | 48.44 | 39.43 | 10 | 9.51 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAK L-G5.2 365 | 365 | 48.02 | 39.2 | 9.8 | 9.31 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAK XS-G4.1 160 | 160 | 21.21 | 17.28 | 9.77 | 9.26 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAK_305 | 305 | 40.05 | 32.62 | 9.84 | 9.35 | -0.39% | -0.28%
Q.PEAK-G4.1 300 | 300 | 39.76 | 32.41 | 9.77 | 9.26 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAK-G5.1 245 Q.PEAK-G5.1 310換算0.79枚 | 245 | 32.12 | 26.19 | 9.84 | 9.36 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAK-G5.1 310 | 310 | 40.37 | 32.89 | 9.89 | 9.42 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAK-G5.1 315 | 315 | 40.65 | 33.1 | 9.96 | 9.52 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAKL-G5.2.370 | 370 | 48.3 | 39.41 | 9.86 | 9.39 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PEAKL-G5.2.375 | 375 | 48.59 | 39.62 | 9.92 | 9.47 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Q.PERK DUD L-G5.3 395 | 395 | 48.7 | 40.9 | 10.014 | 9.66 | -0.36% | -0.27% | 0.04%
Q.PLUS BFR-G4.1 285 | 285 | 39.22 | 31.99 | 9.46 | 8.91 | -0.4% | -0.29% | 0.04%
Q.PLUS BFR-G4.1 285 集電 | 570 | 39.22 | 31.99 | 18.92 | 17.82 | -0.4% | -0.29% | 0.04% |  | 2
Q.PLUS L-G4.1 345 | 345 | 47.46 | 37.93 | 9.64 | 9.09 | -0.4% | -0.29% | 0.04%
Q.PLUS-G4.1 270 | 270 | 38.24 | 31.02 | 9.31 | 8.7 | -0.41% | -0.3% | 0.04%
Q.PLUS-G4.1 275 | 275 | 38.82 | 31.12 | 9.41 | 8.84 | -0.4% | -0.29% | 0.04%
Q.PLUS-G4.3 290 | 290 | 39.48 | 32.29 | 9.52 | 8.98 | -0.4% | -0.29% | 0.04%
Q.POWER-G5.1 275 | 275 | 38.5 | 31.5 | 9.24 | 8.74 | -0.4% | -0.31% | 0.05%
Q.POWER-G5.1 330 | 330 | 45.7 | 37.7 | 9.29 | 8.76 | -0.4% | -0.31% | 0.05%
Q.PRO MJ+245 | 245 | 37.5 | 29.6 | 8.73 | 8.28 | -0.45% | -0.32% | 0.04%
Q.PRO-G3 255 | 255 | 37.99 | 30.04 | 9.03 | 8.57 | -0.45% | -0.32% | 0.04%
Q.PRO-G3 255-33 | 0 | 37.99 | 30.04 | 0 | 0 | -0.45% | -0.32% | 0.04%
Q.RISE L 555 | 555 | 49.95 | 42.1 | 14.04 | 13.19 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
QC_325 | 325 | 45.5 | 37.4 | 9.16 | 8.69 | -0.38% | -0.33%
Qcell_420 | 420 | 48.88 | 40.89 | 10.79 | 10.27 | -0.36% | -0.27% | 0.04%
QceLLS_255 | 255 | 37.89 | 29.96 | 8.99 | 8.51 | -0.42% | -0.33% |  |  | 40
QCELLS_285 | 285 | 39.22 | 31.99 |  |  | -0.4% | -0.29%
Qcells_330-1 | 330 | 45.7 | 37.7 | 9.26 | 8.76 | -0.4% | -0.31% | 0.05%
QP_270 | 270 | 38.2 | 31.1 | 9.22 | 8.69 | -0.4% | -0.31% | 0.05%
QP_305 | 305 | 40.05 | 32.62 | 9.84 | 9.35 | -0.39% | -0.28% | 0.04% |  | 4
QP_325 | 325 | 40.4 | 33.65 | 10.14 | 9.66 | -0.37% | -0.28% | 0.4%
Qpeak_305_1 | 305 | 40.05 | 32.62 | 9.84 | 9.35 | -0.39% | -0.28% | 0.04%
Qpeak_325 | 325 | 40.4 | 33.65 | 10.14 | 9.66 | -0.37% | -0.28% | 0.04%
Qpeak_390_1 | 390 | 48.48 | 40.38 | 10.14 | 9.66 | -0.37% | -0.28% | 0.04%
Qpeak_400_1 | 400 | 47.89 | 39.63 | 10.6 | 10.09 | -0.37% | -0.28% | 0.04%
QPLUS_290-1 | 290 | 39.48 | 32.29 | 9.52 | 8.98 | -0.4% | -0.29% | 0.04%
QPLUS_340 | 340 | 47.07 | 37.63 | 9.59 | 9.03 | -0.4% | -0.29% | 0.04%
Qpulse_285 | 285 | 39.22 | 31.99 | 9.46 | 8.91 | -0.4% | -0.29% | 0.04%
R150-04 | 150 | 28.5 | 22.5 | 7.26 | 6.67 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
R162A-02 | 162 | 28.8 | 23.3 | 7.63 | 6.96 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
R180T-02 | 180 | 29.4 | 23.8 | 8.21 | 7.57 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
R421-1 | 145 | 24.9 | 19.9 | 7.69 | 7.29 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
RD183X-QP-R | 183 | 29.5 | 23.6 | 8.49 | 7.76 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
RD186X-QP-R | 186 | 29.5 | 23.6 | 8.63 | 7.89 | -0.44% | -0.329% | 0.038% |  | 4
REC_380 | 380 | 48.2 | 40.3 | 10.05 | 9.43 | -0.37% | -0.28% | 0.04%
REC290TP2 | 290 | 38.8 | 32.1 | 9.58 | 9.05 | -0.39% | -0.31% | 0.045%
REC365TP4 | 365 | 40.8 | 34.3 | 11.32 | 10.65 | -0.34% | -0.26% | 0.04%
REC410AA Pure-R | 410 | 59.2 | 49.4 | 8.81 | 8.3 | -0.26% | -0.24% | 0.04%
REC410TP5 | 410 | 45.2 | 38.3 | 11.47 | 10.71 | -0.34% | -0.26% | 0.04%
REC430AA Pure-R | 430 | 59.7 | 50.5 | 8.97 | 8.52 | -0.26% | -0.24% | 0.04% |  | 4
RS275P-60 | 275 | 38.69 | 31.5 | 9.16 | 8.73 | -0.402% | -0.334% | 0.057%
RS340S-120 | 340 | 42.41 | 34.17 | 10.52 | 9.95 | -0.39% | -0.304% | 0.051%
RSM 60-6-310 M | 310 | 39.8 | 33.35 | 9.85 | 9.3 | -0.39% | -0.29%
RSM120-330M | 330 | 40.3 | 34.05 | 10.3 | 9.7 | -0.39% | -0.29% | 0.5%
RSM120-6-280M | 280 | 38.3 | 31.5 | 9.4 | 8.9 | -0.39% | -0.32% | 0.055%
RSM120-6-320M | 320 | 40 | 33.7 | 10.1 | 9.5 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
RSM130-8-440M | 440 | 44.85 | 37.34 | 12.5 | 11.79 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
RSM132-8-650BMDG | 650 | 45.49 | 37.87 | 18.18 | 17.17 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
RSM132-8-655BMDG | 655 | 45.69 | 38.05 | 18.23 | 17.22 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
RSM132-8-660M | 660 | 45.75 | 38.12 | 18.33 | 17.32 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
RSM132-8-700BHDG | 700 | 49.83 | 41.78 | 17.82 | 16.77 | -0.24% | -0.22% | 0.047%
RSM132-8-700BHDG-2 | 875 | 49.83 | 41.78 | 22.275 | 20.9625 | -0.24% | -0.22% | 0.047% | 25%
RSM60-6-280P | 280 | 38.6 | 31.8 | 9.36 | 8.82 | -0.39% | -0.32% | 0.05%
RSM72-6-330P | 330 | 46.3 | 38.1 | 9.25 | 8.7 | -0.39% | -0.32% | 0.05%
RSM72-6-375M | 375 | 48.6 | 39.95 | 9.95 | 9.4 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
S270-660 | 270 | 37.9 | 30.9 | 9.22 | 8.73 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
SD46X-QPS-B | 46 | 7.3 | 5.9 | 8.59 | 7.9 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
SD62X-QPS-B | 62 | 9.8 | 7.9 | 8.59 | 7.9 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
SERAPHIM SRP-610-BMB-HV | 610 | 41.9 | 34.74 | 18.64 | 17.56 | -0.34% | -0.26% | 0.06%
SF150-K | 150 | 110 | 79 | 2.1 | 1.9 | -0.31% | -0.3%
SF150-K 48集電 | 25200 | 110 | 79 | 352.8 | 319.2 | -0.31% | -0.3% | 0% |  | 168
SF160-S | 160 | 110 | 84 | 2.2 | 1.91 | -0.31% | -0.3% |  |  | 30
SF160-S 集電 | 640 | 110 | 84 | 8.8 | 7.64 | -0.31% | -0.3% | 0% |  | 4
SF165-S | 165 | 110 | 85.5 | 2.2 | 1.93 | -0.31% | -0.3%
SF165-S 4集電 | 660 | 110 | 85.5 | 8.8 | 7.72 | -0.31% | -0.3% |  |  | 10
SF165-S 集電 | 39600 | 110 | 85.5 | 528 | 463.2 | -0.31% | -0.3% | 0% |  | 60
SF170-S | 170 | 112 | 87.5 | 2.2 | 1.95 | -0.31% | -0.3% | 0.01% |  | 4
SF170-S 4集電 | 680 | 112 | 87.5 | 8.8 | 7.8 | -0.31% | -0.3% | 0.01% |  | 4
SF175-S | 175 | 114 | 89.5 | 2.2 | 1.96 | -0.31% | -0.3% | 0.01%
SF185-S | 185 | 121 | 95 | 2.19 | 1.95 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
SFA375-120A | 375 | 41.6 | 34.4 | 11.5 | 10.9 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
SFA380-120A | 380 | 41.9 | 34.7 | 11.52 | 10.96 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
SFA430-144A | 430 | 48.7 | 40.3 | 11.2 | 10.7 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
SFA450-144A | 450 | 49.6 | 41 | 11.5 | 11 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
SFA455-144A | 455 | 49.8 | 41.2 | 11.61 | 11.06 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
SFC410-108B | 410 | 37.33 | 31.09 | 14.06 | 13.2 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
SFJ-265-GB | 265 | 56.5 | 46.6 | 6.09 | 5.7 | -0.45% | -0.38% | 0.037%
SFJ-300W-EWA | 300 | 33 | 27.3 | 11.31 | 10.99 | -0.45% | -0.38% | 0.037%
SFK_180-S | 180 | 120 | 92.4 | 2.18 | 1.95 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
SFK175-LS | 175 | 67.5 | 53.6 | 3.69 | 3.28 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
SFK185-S | 185 | 121 | 95 | 2.19 | 1.95 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
SFK185-S-4 | 0 | 121 | 95 | 0 | 0 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
SFK185-S-D | 185 | 121 | 95 | 2.19 | 1.95 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
SFK190-S | 190 | 122 | 97.1 | 2.21 | 1.96 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
SFL100-C | 100 | 70.3 | 53.6 | 2.09 | 1.87 | -0.34% | -0.21% | 0.05%
SFL90-C | 90 | 67.9 | 49.5 | 2.09 | 1.82 | -0.34% | -0.21% | 0.05%
SFL95-C | 95 | 68.9 | 51.4 | 2.09 | 1.85 | -0.34% | -0.21% | 0.05%
SFM110-R | 110 | 77 | 61 | 2.1 | 1.81 | -0.39% | -0.29% | 0.001%
SFM110-R 4集電 | 0 | 77 | 61 | 0 | 0 | -0.39% | -0.29% | 0.001%
SFM115-R | 115 | 76.7 | 60 | 2.15 | 1.92 | -0.39% | -0.29% | 0.001%
SFM115-R 4集電 | 460 | 76.7 | 60 | 8.6 | 7.68 | -0.39% | -0.29% | 0.001% |  | 4
SFT175-A | 175 | 67.5 | 53.6 | 3.69 | 3.28 | -0.36% | -0.3% | -1%
SHARP ＮＵ-４４０ＫＧ | 440 | 49.77 | 41.2 | 11.49 | 10.68 | -0.347% | -0.263% | 0.057%
Sharp_265 | 265 | 38.1 | 31 | 9.2 | 8.55 | -0.436% | -0.33%
Sharp_275 | 275 | 42.24 | 32.5 |  |  | -0.436% | -0.33%
Sharp_275_1 | 275 | 38.4 | 32.5 | 9.59 | 9.08 | -0.43% | -0.33% | 0.052%
Sharp_335 | 335 | 45.55 | 37 | 9.4 | 9.05 | -0.4% | -0.32% | 0.05%
Sharp-310 | 310 | 40.82 | 33.18 | 9.89 | 9.35 | -0.42% | -0.32% | 0.04%
SHARP-440 | 440 | 49.77 | 41.2 | 11.49 | 10.68 | -0.347% | -0.263% | 0.032%
Shartp_265 | 265 | 37.91 | 31.63 | 8.7 | 8.38 | -0.436% | -0.33% | 0.052%
SJ-370M-120L | 370 | 41.18 | 34.13 | 11.34 | 10.84 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
SKA611HDGDC 710 | 710 | 50.71 | 43.46 | 17.25 | 16.34 | -0.24% | -0.22% | 0.047%
SKA611HDGDC 710-2 | 887.5 | 50.71 | 43.46 | 21.5625 | 20.425 | -0.24% | -0.22% | 0.047% | 25%
SKA611MHVC 660 | 660 | 45.21 | 38.11 | 18.44 | 17.19 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
SKF185-S | 185 | 121 | 95 | 2.19 | 1.95 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
SKY_P660 | 260 | 38.2 | 30.6 | 9 | 8.5 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
SL65-72MAJ-545C | 545 | 49.68 | 41.83 | 13.91 | 13.03 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
SLE185S-24/Adb+ | 185 | 45 | 36.4 | 5.43 | 5.09 | -0.485% | -0.2889%
SM660-285 | 285 | 39.2 | 31.8 | 9.47 | 8.97 | -0.39% | -0.34% | 0.036%
SolarF_185 | 185 | 121 | 95 | 2.19 | 1.95 | -0.33% | -0.27% | 0.01%
Solarfrontier_175 | 175 | 114 | 89.5 | 2.2 | 1.96 | -0.31% | -0.3%
Solarfrontier_185 | 185 | 121 | 95 | 2.19 | 1.95 | -0.33% | -0.27%
SPP090QH1S | 90 | 20.6 | 17.1 | 5.54 | 5.27 | -0.36% | -0.28% | 0.06%
SPP090QH1S 3直列 | 270 | 61.8 | 51.3 | 5.54 | 5.27 | -0.36% | -0.28% | 0.06%
SPP090QH1S 4集電 | 0 | 61.8 | 51.3 | 0 | 0 | -0.36% | -0.28% | 0.06%
SP-P19_400 | 400 | 52.7 | 43.4 | 9.79 | 9.21 | -0.37% | -0.29%
SPP365QHES | 365 | 42.4 | 34.9 | 11.09 | 10.46 | -0.36% | -0.28% | 0.06%
SPP375QHES | 375 | 42.8 | 35.3 | 11.23 | 10.62 | -0.36% | -0.28% | 0.06%
SPR_390_1 | 390 | 52.3 | 43.1 | 9.64 | 9.06 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
SPR-210N-WHT-J | 210 | 47.7 | 40 | 5.75 | 5.25 | -0.45% | -0.35% | 0.05%
SPR-240NE-WHT-J | 240 | 48.6 | 40.5 | 6.3 | 5.93 | -0.45% | -0.4% | 0.05%
SPR-250NE-WHT-J | 250 | 68.8 | 40.5 | 6.56 | 6.17 | -0.35% | -0.3% | 0.04%
SPR-253NX-WHT-J | 253 | 51 | 42.8 | 6.28 | 5.91 | -0.35% | -0.3% | 0.04%
SPR-327 | 327 | 64.9 | 54.7 | 6.46 | 5.98 | -0.33% | -0.27%
SPR-E0-327-COM | 327 | 64.9 | 54.7 | 6.46 | 5.98 | -0.38% | -0.2721% | 0.05%
SPR-E20-327-COM | 327 | 64.9 | 54.7 | 6.46 | 5.98 | -0.38% | -0.2721% | 0.05418%
SPR-MAX3-400 | 400 | 75.6 | 65.8 | 6.58 | 6.08 | -0.29% | -0.2339% | 0.04407%
SPR-P19_390 | 390 | 52.3 | 43.1 | 9.64 | 9.06 | -0.37% | -0.29%
SPR-P19_400 | 400 | 52.7 | 43.4 | 9.8 | 9.22 | -0.36% | -0.29%
SPR-P19-400-COM | 400 | 52.7 | 43.4 | 9.79 | 9.21 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
SPR-P19-405-COM | 405 | 52.9 | 43.6 | 9.87 | 9.28 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
SPR-P3-415-COM | 415 | 54.1 | 45 | 9.9 | 9.22 | -0.36% | -0.29% | 0.05%
SPR-P3-480-COM | 480 | 54.3 | 45.4 | 11.36 | 10.56 | -0.36% | -0.29% | 0.05%
SPR-P3-480-UPP | 480 | 53.3 | 44.3 | 11.49 | 10.85 | -0.36% | -0.29% | 0.05%
SPR-P-415-BLK | 415 | 36.1 | 30.2 | 14.66 | 13.76 | -0.34% | -0.27% | 0.04%
SPR-P5-520-UPP | 520 | 46.5 | 37.9 | 14.64 | 13.74 | -0.38% | -0.28% | 0.06% | 25%
SPR-P5-520-UPP-2 | 650 | 46.5 | 37.9 | 18.3 | 17.175 | -0.38% | -0.28% | 0.06%
SPR-P5-530-UPP | 530 | 47.1 | 38.5 | 14.71 | 13.78 | -0.34% | -0.28% | 0.06% | 25%
SPR-P5-530-UPP-2 | 662.5 | 47.1 | 38.5 | 18.3875 | 17.225 | -0.34% | -0.28% | 0.06%
SPR-P5-535-UPP | 535 | 47.4 | 38.8 | 14.74 | 13.81 | -0.34% | -0.28% | 0.06% | 25%
SPR-P5-535-UPP-2 | 668.75 | 47.4 | 38.8 | 18.425 | 17.2625 | -0.34% | -0.28% | 0.06%
SPR-P5-545-UPP | 545 | 47.8 | 39.4 | 14.78 | 13.85 | -0.38% | -0.28% | 0.06% | 15%
SPR-P5-545-UPP-2 | 626.75 | 47.8 | 39.4 | 16.997 | 15.9275 | -0.38% | -0.28% | 0.06%
SPR-P6-500-COM-S-BF | 500 | 43 | 36.2 | 14.71 | 13.81 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 20%
SPR-P6-500-COM-S-BF-2 | 600 | 43 | 36.2 | 17.652 | 16.572 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
SPR-P6-535-COM-M-BF | 535 | 47 | 38.8 | 14.79 | 13.79 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 20%
SPR-P6-535-COM-M-BF-2 | 642 | 47 | 38.8 | 17.748 | 16.548 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
SPR-P6-540-COM-M-BF | 540 | 47.2 | 39.1 | 14.8 | 13.81 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 20%
SPR-P6-540-COM-M-BF-2 | 648 | 47.2 | 39.1 | 17.76 | 16.572 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
SPR-P6-545-COM-M-BF | 545 | 47.4 | 39.3 | 14.81 | 13.87 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 20%
SPR-P6-545-COM-M-BF-2 | 654 | 47.4 | 39.3 | 17.772 | 16.644 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
SPR-P6-550-COM-M-BF | 550 | 47.6 | 39.5 | 14.82 | 13.72 | -0.34% | -0.26% | 0.05% | 20%
SPR-P6-550-COM-M-BF-2 | 660 | 47.6 | 39.5 | 17.784 | 16.464 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
SPR-X21-265 | 265 | 51.8 | 44 | 6.42 | 6.02 | -0.35% | -0.3% | 0.04%
SPR-X21-345 | 345 | 68.2 | 57.3 | 6.39 | 6.02 | -0.35% | -0.3% | 0.04%
SPR-X22-360 | 360 | 69.5 | 59.1 | 6.48 | 6.09 | -0.29% | -0.3% | 0.04%
SRM308P-72N | 308 | 45.9 | 37 | 9 | 8.33 | -0.5094% | -0.24% | 0.0618%
SRM440M-72H | 440 | 48.9 | 41.1 | 11.46 | 10.71 | -0.3925% | -0.2961% | 0.0479%
SRP-535-BMA-HV | 535 | 49.4 | 41.29 | 13.7 | 12.96 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
SRP-550-BMA-BG | 550 | 46.4 | 38.58 | 11.32 | 10.73 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
STP_275-20 | 275 | 38.1 | 31.2 | 9.27 | 8.82 | -0.41% | -0.33% | 0.067%
STP_300S | 300 | 39.9 | 32.6 | 9.65 | 9.21 | -0.4% | -0.34% | 0.06%
STP190S-24/Ad+ | 190 | 45.2 | 36.6 | 5.62 | 5.2 | -0.45% | -0.34% | 0.05%
STP195S-24/Ad+ | 195 | 45.4 | 36.6 | 5.69 | 5.33 | -0.45% | -0.34% | 0.05%
STP245-20/Wd | 245 | 37.3 | 30.5 | 8.52 | 8.04 | -0.43% | -0.34% | 0.065%
STP245-20/Wd （集電） | 7840 | 37.3 | 30.5 | 272.64 | 257.28 | -0.43% | -0.34% | 0.065% |  | 32
STP270-20/Wem | 270 | 37.9 | 31.1 | 9.15 | 8.69 | -0.41% | -0.33% | 0.067%
STP280-20/Wfw | 280 | 38.3 | 31.3 | 9.41 | 8.95 | -0.41% | -0.33% | 0.067%
STP295-24/Ve | 295 | 45.1 | 35.7 | 8.57 | 8.27 | -0.44% | -0.33% | 0.055%
STP295-24/Ve（集電） | 4720 | 45.1 | 35.7 | 137.12 | 132.32 | -0.44% | -0.33% | 0.055% |  | 16
STP320S-20/Wfh | 320 | 40.6 | 33.4 | 10.02 | 9.59 | -0.4% | -0.34% | 0.6%
STP375S-B60/Wnh | 375 | 41.1 | 34.5 | 11.57 | 10.87 | -0.36% | -0.304% | 0.05%
STP375S-B60/Wnhｍ | 375 | 41.1 | 34.5 | 11.57 | 10.87 | -0.36% | -0.304% | 0.05%
STP380S-B60/Wnh | 380 | 41.3 | 34.7 | 11.64 | 10.96 | -0.36% | -0.304% | 0.05%
STP395-A72/vfh | 395 | 48.8 | 41.6 | 10.1 | 9.5 | -0.37% | -0.34% | 0.06%
STP395S-A72/Vfh | 395 | 48.8 | 41.6 | 10.1 | 9.5 | -0.35% | -0.34% | 0.06%
STP410S-C54/Umh | 410 | 37.45 | 31.59 | 13.88 | 12.98 | -0.36% | -0.304% | 0.05%
STP545SC72/Vmh | 545 | 49.69 | 41.87 | 13.96 | 13.02 | -0.36% | -0.304% | 0.05%
STP560SC72/Nmh+ | 560 | 50.9 | 42.2 | 14 | 13.27 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 10%
STP560SC72/Nmh+-2 | 616 | 50.9 | 42.2 | 15.4 | 14.597 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
STP565SC72/Nmh+ | 565 | 51.03 | 42.32 | 14.08 | 13.35 | -0.3% | -0.25% | 0.046% | 25%
STP565SC72/Nmh+-2 | 706.25 | 51.03 | 42.32 | 17.6 | 16.6875 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
STP580S-C72/Nsh | 580 | 51.42 | 42.68 | 14.32 | 13.59 | -0.3% | -0.25% | 0.046%
STP585S-C72/Nsh | 585 | 51.55 | 42.97 | 14.4 | 1367 | -0.29% | -0.25% | 0.046%
STP585S-C72/Nsh（両面） | 731.25 | 51.55 | 42.97 | 18 | 1708.75 | -0.29% | -0.25% | 0.046% | 25%
STP5S-0/Wfw | 315 | 42.63 | 33.4 | 9.92 | 9.43 | -0.37% | -0.34% | 0.06%
SU45T-02 | 45 | 7.4 | 6 | 8.28 | 7.5 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
SU60T-02 | 60 | 9.8 | 8 | 8.28 | 7.5 | -0.4% | -0.3% | 0.05%
Sun_390 | 390 | 52.3 | 43.1 | 9.64 | 9.06 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
Sunforte_327 | 327 | 64.9 | 54.7 |  |  | -0.38% | -0.2721%
Sunpower_390 | 390 | 52.3 | 43.1 | 9.64 | 9.06 | -0.37% | -0.29%
SUNPower_435_1 | 435 | 85.6 | 72.9 | 6.43 | 5.97 | -0.35% | -0.2751%
SW 250 poly | 250 | 37.6 | 30.8 | 8.64 | 8.12 | -0.45% | -0.37% | 0.081%
SW 250 poly（集電） | 5250 | 37.6 | 30.8 | 181.44 | 170.52 | -0.45% | -0.37% | 0.081% |  | 21
SW300 | 300 | 40 | 32.6 | 9.83 | 9.31 | -0.39% | -0.29% | 0.07%
TA54E400WA/H | 400 | 37.07 | 31.01 | 13.79 | 12.9 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
TA60E335WA/H | 335 | 41.32 | 34.48 | 10.38 | 9.72 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
TA60E375WA/H | 375 | 41.45 | 34.5 | 11.41 | 10.87 | -0.35% | -0.272% | 0.044%
TA60M250WA/E | 250 | 37.92 | 30.96 | 8.62 | 8.07 | -0.44% | -0.3% | 0.04%
TA60R270WA/E | 270 | 38.3 | 31.21 | 9.16 | 8.65 | -0.4% | -0.33% | 0.058%
TA72E390WB/H | 390 | 49.31 | 41.12 | 10.12 | 9.49 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
TAKESUN | 300 | 39.7 | 32.9 | 9.58 | 9.12 | -0.39% | -0.3% | 0.05%
TALESUN_TP660(270) | 270 | 38 |  |  |  |  | -0.32%
TALESUN_TP672(300) | 300 | 45 |  |  |  |  | -0.32%
TALLMAX_330 | 330 | 45.8 | 37.4 | 9.28 | 8.83 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TALLMAX_335 | 335 | 46 | 37.6 | 9.35 | 8.91 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TC72E545WA/H | 545 | 49.75 | 41.8 | 13.93 | 13.04 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
TC72E550WA/H | 550 | 49.9 | 41.96 | 14 | 13.11 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
TE_325 | 325 | 45.7 | 37.5 | 9.16 | 8.76 | -0.41% | -0.31%
THM545MH-72 | 545 | 49.68 | 41.18 | 13.71 | 13.24 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
ＴＭ６０Ｍ２５０ＷＡ | 250 | 37.92 | 30.96 | 8.62 | 8.07 | -0.44% | -0.3% | 0.04%
toshiba_270 | 270 | 38.3 | 31.21 | 9.16 | 8.65 | -0.4% | -0.33%
Toshiba_285 | 285 | 39.1 | 31.4 |  |  | -0.411% | -0.335%
toshiba_310 | 310 | 40.31 | 33.02 | 9.88 | 9.4 | -0.39% | -0.3% | 0.06%
TP6F72M-410 | 410 | 49.5 | 40.9 | 10.58 | 10.04 | -0.36% | -0.26% | 0.043%
TP6H60M-330 | 330 | 40.5 | 34.2 | 10.26 | 9.66 | -0.36% | -0.26% | 0.043%
Trina_275 | 275 | 36.2 | 29.3 |  |  | -0.41% | -0.32%
Trina_275_ | 275 | 38.5 | 31.1 |  |  | -0.41% | -0.32%
Trina_285 | 285 | 38.8 | 31.4 | 9.45 | 9.08 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
Trina_285_ | 285 | 38.8 | 31.4 |  |  | -0.41% | -0.32%
Trina_285_2 | 285 | 38.8 | 31.4 | 9.45 | 9.08 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
Trina_285PD05 | 285 | 38.3 | 31.6 | 9.49 | 9.02 | -0.41% | -0.32%
Trina_290_2 | 290 | 39 | 31.5 | 9.5 | 9.2 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
Trina_295_2 | 295 | 39.2 | 31.9 | 9.67 | 9.25 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
Trina_300 | 300 | 39.9 | 32.6 |  |  | -0.39% | -0.29%
Trina_300_2 | 300 | 39.4 | 32.1 | 9.77 | 9.35 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
Trina_305 | 305 | 40 | 32.9 | 9.85 | 9.28 | -0.39% | -0.29%
Trina_310 | 310 | 40.2 | 32.9 | 9.83 | 9.43 | -0.39% | -0.29%
Trina_315 | 315 | 40.5 | 33.3 |  |  | -0.39% | -0.29%
Trina_330 | 330 | 45.8 | 37.4 | 9.28 | 8.83 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
Trina_330_3 | 330 | 45.8 | 37.4 | 9.28 | 8.83 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
Trina_335 | 335 | 46.3 | 37.6 |  |  | -0.41% | -0.33%
Trina_340 | 340 | 46.2 | 37.8 | 9.42 | 8.99 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
Trina_340_1 | 340 | 46.1 | 37.6 | 9.5 | 9.05 | -0.41% | -0.32%
Trina_345 | 345 | 46.3 | 38.2 | 9.55 | 9.04 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
Trina_360_1 | 360 | 47.7 | 39 | 9.7 | 9.14 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
Trina-400 | 400 | 50.4 | 41.1 | 10.18 | 9.74 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
Trina495 | 495 | 51.5 | 42.6 | 12.21 | 11.63 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
Trina-B-415 | 415 | 49.8 | 41.9 | 10.46 | 9.91 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
Trina-B-415-2 | 468 | 50.3 | 42.5 | 11.59 | 11 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
TSH_270 | 270 | 36 | 29.2 | 10.02 | 9.25 | -0.41% | -0.33%
TSM_270 | 270 | 38.4 | 30.9 | 9.18 | 8.73 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TSM_280 | 280 | 38.7 | 31.3 | 9.4 | 8.95 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TSM-205DC80.08 | 205 | 46.2 | 37.7 | 5.83 | 5.43 | -0.35% | -0.3% | 0.04%
TSM-210DC80.08 | 210 | 46.7 | 37.6 | 5.99 | 5.59 | -0.39% | -0.31% | 0.04%
TSM-250PC05A | 250 | 38 | 30.3 | 8.79 | 8.27 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TSM-260PD05 | 260 | 38.2 | 30.6 | 9 | 8.5 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TSM-270 PD05 | 270 | 38.4 | 30.9 | 9.18 | 8.73 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TSM-315DE0H.08(II) | 315 | 40.4 | 33.1 | 9.93 | 9.51 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
TSM360-72 | 360 | 47.61 | 39.26 | 9.92 | 9.17 | -0.4% | -0.31% | 0.05%
TSM-375DD14A(II) | 375 | 48.5 | 40 | 9.88 | 9.37 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
TSM-375DE08M(II) | 375 | 41.6 | 34.4 | 11.45 | 10.89 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-400DE09 | 400 | 41.2 | 34.2 | 12.28 | 11.7 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-400DE15M(II) | 400 | 49 | 40.3 | 10.45 | 9.92 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
TSM-405DE09 | 405 | 41.4 | 34.4 | 12.34 | 11.77 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-405DE15M(II) | 405 | 49.2 | 40.5 | 10.52 | 10 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
TSM-410DE09 | 410 | 41.6 | 34.6 | 12.4 | 11.85 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-415DE15M(II) | 415 | 49.6 | 40.9 | 10.66 | 10.15 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
TSM-425DE09R | 425 | 50.2 | 42.2 | 10.61 | 10.08 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-425NEG9R.28 | 425 | 50.9 | 42.8 | 10.57 | 9.92 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-435DE09R | 435 | 50.4 | 42.5 | 10.67 | 10.24 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-440DE17M(Ⅱ) | 440 | 49.2 | 40.7 | 11.39 | 10.82 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-440NEG9R.28 | 440 | 52.2 | 44 | 10.67 | 10.01 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-450DE17M（Ⅱ） | 450 | 49.6 | 41 | 11.53 | 10.98 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-455DE17M(II) | 455 | 49.8 | 41.2 | 11.61 | 11.06 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-455NEG9R.28 | 455 | 53.4 | 45 | 10.77 | 10.11 | -0.29% | -0.25% | 0.04%
TSM-480DE18M(II) | 480 | 50.8 | 42 | 11.99 | 11.42 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-490NEG18R.20 | 490 | 39.6 | 32.9 | 15.8 | 14.91 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-495DE18M(II) | 495 | 51.5 | 42.6 | 12.21 | 11.63 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-495DEG18MC.20(II) | 495 | 51.3 | 43.1 | 12.09 | 11.49 | -0.35% | -0.25% | 0.04% | 10%
TSM-495DEG18MC.20(II)-2 | 544.5 | 51.3 | 43.1 | 13.299 | 12.639 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
TSM-500DE18M(II) | 500 | 51.7 | 42.8 | 12.28 | 11.69 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-500DEG18MC.20(II) | 500 | 51.5 | 43.4 | 12.13 | 11.53 | -0.35% | -0.25% | 0.04% | 25%
TSM-500DEG18MC.20(II)-2 | 625 | 51.5 | 43.4 | 15.1625 | 14.4125 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
TSM-500NEG18R.28 | 500 | 40 | 33.3 | 15.86 | 15.03 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-505DE18M(II) | 505 | 51.9 | 43 | 12.35 | 11.75 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
TSM-510DE18M(II) | 510 | 52.1 | 43.2 | 12.42 | 11.81 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-510NEG18R.28 | 510 | 40.6 | 33.7 | 15.93 | 15.14 | -0.29% | -0.25% | 0.04%
TSM-535DEG19C.20 | 535 | 37.5 | 31.2 | 18.24 | 17.16 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-540DE19 | 540 | 37.5 | 31.2 | 18.41 | 17.33 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-545DE19 | 545 | 37.7 | 31.4 | 18.47 | 17.37 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-545DEG19C.20 | 545 | 37.9 | 31.6 | 18.35 | 17.24 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 20%
TSM-545DEG19C.20-2 | 654 | 37.9 | 31.6 | 22.02 | 20.688 | -0.34% | -0.25% | 0.04% |  | 2
TSM-555DE19 | 555 | 38.1 | 31.8 | 18.56 | 17.45 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-555DE19R | 555 | 44.8 | 37.2 | 15.91 | 14.92 | -0.34% | -0.25% | 0.04% |  | 2
TSM-560DE19R | 560 | 45 | 37.4 | 15.95 | 14.96 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-565DE19R | 565 | 45.2 | 37.7 | 16 | 14.99 | -0.34% | -0.25% | 0.04% |  | 2
TSM-570DE19R | 570 | 45.5 | 37.9 | 16.05 | 15.03 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-575DE19R | 575 | 45.7 | 38.2 | 16.08 | 15.07 | -0.34% | -0.25% | 0.04% |  | 2
TSM-580DE19R | 580 | 46 | 38.4 | 16.11 | 15.1 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-580NEG19MR.20 | 580 | 47.2 | 39.2 | 15.65 | 14.79 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-580NEG19MR.20-2 | 725 | 47.2 | 39.2 | 19.5625 | 18.4875 | -0.3% | -0.24% | 0.04% | 25%
TSM-585NEG19MR.20 | 585 | 47.5 | 39.5 | 15.68 | 14.82 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-585NEG19MR.20-2 | 731.25 | 47.5 | 39.5 | 19.6 | 18.525 | -0.3% | -0.24% | 0.04% | 25%
TSM-600DE20 | 600 | 41.5 | 34.4 | 18.52 | 17.44 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-600NEG19R.20 | 600 | 48.4 | 40.3 | 15.8 | 14.91 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-600NEG19R.20-2 | 750 | 48.4 | 40.3 | 19.75 | 18.6375 | -0.3% | -0.24% | 0.04% | 25%
TSM-605DE20 | 605 | 41.7 | 34.6 | 18.62 | 17.53 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-605NE19R | 605 | 48.7 | 40.5 | 15.83 | 14.94 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-605NEG19MR.20 | 605 | 48.7 | 40.5 | 15.83 | 14.94 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-605NEG19MR.20-2 | 756.25 | 48.7 | 40.5 | 19.7875 | 18.675 | -0.3% | -0.24% | 0.04% | 25%
TSM-605NEG19R.20 | 605 | 48.7 | 40.5 | 15.8 | 14.91 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-605NEG19R.20-2 | 756.25 | 48.7 | 40.5 | 19.75 | 18.6375 | -0.3% | -0.24% | 0.04% | 25%
TSM-610DE20 | 610 | 41.9 | 34.8 | 18.57 | 17.49 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-615NEG20C.20 | 615 | 43 | 35.9 | 18.14 | 17.12 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-615NEG20C.20-2 | 768.75 | 43 | 35.9 | 22.675 | 21.4 | -0.3% | -0.24% | 0.04% | 25%
TSM-650DE21 | 650 | 45.3 | 37.4 | 18.44 | 17.39 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-650NEG20C.20 | 650 | 45.1 | 37.4 | 18.36 | 17.38 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-650NEG20C.20（両面） | 812.5 | 45.1 | 37.4 | 22.95 | 21.725 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 25%
TSM-655DE21 | 655 | 45.5 | 37.6 | 18.48 | 17.43 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-655DEG21C.20 | 655 | 45.7 | 37.9 | 18.4 | 17.31 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 25%
TSM-655DEG21C.20-2 | 818.75 | 45.7 | 37.9 | 23 | 21.6375 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-660DE21 | 660 | 45.7 | 37.8 | 18.53 | 17.47 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-665DE21 | 665 | 45.9 | 38 | 18.57 | 17.51 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-665DEG21C.20 | 665 | 46.1 | 38.3 | 18.5 | 17.39 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 20%
TSM-665DEG21C.20-2 | 798 | 46.1 | 38.3 | 22.2 | 20.868 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-670DE21 | 670 | 46.1 | 38.2 | 18.62 | 17.55 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-670DEG21C.20 | 670 | 46.3 | 38.51 | 18.55 | 17.43 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 10%
TSM-670DEG21C.20-2 | 737 | 46.3 | 38.51 | 20.405 | 19.173 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-680NEG21C.20 | 680 | 47.4 | 39.6 | 18.18 | 17.16 | -0.3% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-680NEG21C.20-2 | 748 | 47.4 | 39.6 | 19.998 | 18.876 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-690NEG21C.20 | 690 | 47.9 | 40.1 | 18.25 | 17.23 | -0.3% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-690NEG21C.20-2 | 759 | 47.9 | 40.1 | 20.075 | 18.953 | -0.3% | -0.24% | 0.04%
TSM-DD05A.08-310 | 310 | 40.2 | 33.1 | 9.94 | 9.37 | -0.39% | -0.29% | 0.05%
TSM-DE06M(II)-340 | 340 | 41.1 | 34.2 | 10.55 | 9.94 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-DE06M(II)-345 | 345 | 41.2 | 34.5 | 10.56 | 10 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSMDE08M(II)-375 | 375 | 41.6 | 34.4 | 11.45 | 10.89 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE08M(II)-375 | 375 | 41.6 | 34.4 | 11.45 | 10.89 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-DE08M(II)-380 | 380 | 41.9 | 34.7 | 11.52 | 10.96 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-DE09.08 400W | 400 | 41.2 | 34.2 | 12.34 | 11.7 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE09.08 500W | 500 | 51.7 | 42.8 | 12.28 | 11.69 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE09-405 | 405 | 41.4 | 34.4 | 12.34 | 11.77 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE14H(2)-380 | 380 | 44.5 | 37 |  |  | -0.39% | -0.29%
TSM-DE15M.20(II)-405 | 405 | 49.2 | 40.5 | 10.52 | 10 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
TSM-DE17M（II）-455 | 455 | 49.4 | 40.8 | 11.46 | 10.9 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-DE18M(II)-505 | 505 | 51.9 | 43 | 12.35 | 11.75 | -0.36% | -0.26% | 0.04%
TSM-DE18M(II)-510 | 510 | 52.1 | 43.2 | 12.42 | 11.81 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE18M(II)-515 | 515 | 52.3 | 43.4 | 12.49 | 11.87 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE19-550 | 550 | 37.9 | 31.6 | 18.52 | 17.4 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE20-600 | 600 | 41.5 | 34.4 | 18.52 | 17.44 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE21-650 | 650 | 45.3 | 37.47 | 18.44 | 17.39 | -0.34% | -0.25% | 0.04% |  | 4
TSM-DE21-655 | 655 | 45.5 | 37.6 | 18.48 | 17.43 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DE21-660 | 660 | 45.7 | 37.8 | 18.53 | 17.47 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG15M.20(II) | 405 | 49.2 | 40.5 | 10.52 | 10 | -0.37% | -0.29% | 0.05%
TSMDEG17MC.20(II)-430 | 430 | 48.7 | 40.5 | 11.2 | 10.62 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG17MC.20(II)-430 | 430 | 48.7 | 40.5 | 11.2 | 10.63 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 25%
TSMDEG17MC.20(II)-430-2 | 537.5 | 48.7 | 40.5 | 14 | 13.2875 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 25%
TSM-DEG17MC.20(II)-430-2 | 671.875 | 48.7 | 40.5 | 17.5 | 16.6094 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSMDEG17MC.20(II)-450 | 450 | 49.5 | 41.7 | 11.36 | 10.8 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG17MC.20(II)-450 | 450 | 49.5 | 41.7 | 11.36 | 10.8 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 25%
TSMDEG17MC.20(II)-450-2 | 562.5 | 49.5 | 41.7 | 14.2 | 13.5 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 25%
TSM-DEG17MC.20(II)-450-2 | 703.125 | 49.5 | 41.7 | 17.75 | 16.875 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG18C20-550 | 550 | 51.5 | 43.4 | 13.34 | 12.68 | -0.35% | -0.25% | 0.04% | 25%
TSM-DEG18C20-550-2 | 687.5 | 51.5 | 43.4 | 16.675 | 15.85 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG19C-545 | 545 | 37.9 | 31.6 | 18.35 | 17.24 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 20%
TSM-DEG19C-545-2 | 654 | 37.9 | 31.6 | 22.02 | 20.688 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG19C-550 | 550 | 38.1 | 31.8 | 18.39 | 17.29 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 10%
TSM-DEG19C-550-2 | 605 | 38.1 | 31.8 | 20.229 | 19.019 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG20C.20-595 | 595 | 41.5 | 34.4 | 18.36 | 17.3 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG21C.20-650 | 650 | 45.5 | 37.7 | 18.35 | 17.27 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 20%
TSM-DEG21C.20-650-2 | 780 | 45.5 | 37.7 | 22.02 | 20.724 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG21C.20-660 | 660 | 45.9 | 38.1 | 18.45 | 17.35 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 20%
TSM-DEG21C.20-660-2 | 792 | 45.9 | 38.1 | 22.14 | 20.82 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG21C.20-665 | 665 | 46.1 | 38.3 | 18.5 | 17.39 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 20%
TSM-DEG21C.20-665-2 | 798 | 46.1 | 38.3 | 22.2 | 20.868 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG21C.20-665-T | 665 | 45.6 | 38.5 | 18.51 | 17.28 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
TSM-DEG21C20-660 | 660 | 45.9 | 38.1 | 18.45 | 17.35 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 25%
TSM-DEG21C20-660-2 | 825 | 45.9 | 38.1 | 23.0625 | 21.6875 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-DEG21MC.20-645 | 645 | 45.3 | 37.5 | 18.31 | 17.23 | -0.34% | -0.25% | 0.04% | 15%
TSM-DEG21MC.20-645-2 | 741.75 | 45.3 | 37.5 | 21.0565 | 19.8145 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
TSM-NE19R 595 | 595 | 48.1 | 40 | 15.76 | 14.89 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE19R 600 | 600 | 48.4 | 40.3 | 15.8 | 14.91 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE19R 605 | 605 | 48.7 | 40.5 | 15.83 | 14.94 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE19R 610 | 610 | 49 | 40.8 | 15.86 | 14.96 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE19R 615 | 610 | 49.3 | 41.1 | 15.89 | 14.98 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE19R 620 | 620 | 49.6 | 41.4 | 15.91 | 14.99 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE19R 625 | 625 | 49.8 | 41.6 | 15.93 | 15 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE19R 630 | 630 | 50.3 | 42 | 15.94 | 15.01 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE21 695 | 695 | 48.3 | 40.3 | 18.28 | 17.25 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE21 700 | 700 | 48.6 | 40.5 | 18.32 | 17.29 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE21 705 | 705 | 48.8 | 40.7 | 18.36 | 17.33 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE21 710 | 710 | 49 | 40.9 | 18.4 | 17.36 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE21 715 | 715 | 49.2 | 41.1 | 18.44 | 17.4 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NE21 720 | 720 | 49.4 | 41.3 | 18.49 | 17.44 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG16MC.20(Ⅱ) | 425 | 50.2 | 42.5 | 10.54 | 10 | -0.35% | -0.25% | 0.04% | 20%
TSM-NEG16MC.20(Ⅱ)-2 | 510 | 50.2 | 42.5 | 12.648 | 12 | -0.35% | -0.25% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 475 | 475 | 39 | 32.3 | 15.68 | 14.72 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 480 | 480 | 39.2 | 32.5 | 15.72 | 14.77 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 485 | 485 | 39.4 | 32.7 | 15.76 | 14.84 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 490 | 490 | 39.6 | 32.9 | 15.8 | 14.91 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 495 | 495 | 39.8 | 33.1 | 15.83 | 14.97 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 500 | 500 | 40 | 33.3 | 15.86 | 15.03 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 505 | 505 | 40.3 | 33.5 | 15.9 | 15.09 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 510 | 510 | 40.6 | 33.7 | 15.93 | 15.14 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG18R.2X 515 | 515 | 40.9 | 33.9 | 15.96 | 15.2 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG19RC.20 580 | 580 | 47.2 | 39.2 | 15.66 | 14.79 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 585 | 585 | 47.5 | 39.5 | 15.69 | 14.82 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 590 | 590 | 47.8 | 39.7 | 15.73 | 14.86 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 595 | 595 | 48.1 | 40 | 15.76 | 14.89 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 600 | 600 | 48.4 | 40.3 | 15.8 | 14.91 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 605 | 605 | 47.89 | 39.57 | 16.08 | 15.29 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 610 | 610 | 48.09 | 39.79 | 16.14 | 15.33 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 615 | 615 | 48.29 | 39.97 | 16.2 | 15.39 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 620 | 620 | 48.5 | 40.24 | 16.26 | 15.41 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 625 | 625 | 48.7 | 40.46 | 16.32 | 15.45 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 630 | 630 | 48.9 | 40.68 | 16.38 | 15.49 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 640 | 640 | 49.3 | 41.1 | 16.51 | 15.6 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 645 | 645 | 49.5 | 41.2 | 16.55 | 15.65 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 650 | 650 | 49.7 | 41.4 | 16.62 | 15.69 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 655 | 655 | 49.9 | 41.6 | 16.68 | 15.73 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 660 | 660 | 50.1 | 41.8 | 16.74 | 15.77 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG19RC.20 665 | 665 | 50.3 | 42 | 16.8 | 15.82 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 615 | 615 | 43 | 35.9 | 18.14 | 17.12 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 620 | 620 | 43.2 | 36.1 | 18.18 | 17.16 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 625 | 625 | 43.5 | 36.4 | 18.21 | 17.19 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 630 | 630 | 43.9 | 36.6 | 18.24 | 17.22 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 635 | 635 | 44.2 | 36.8 | 18.27 | 17.26 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 640 | 640 | 44.5 | 37 | 18.3 | 17.3 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 645 | 645 | 44.8 | 37.2 | 18.33 | 17.34 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 650 | 650 | 45.1 | 37.4 | 18.36 | 17.38 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG20C.20 655 | 655 | 45.4 | 37.6 | 18.39 | 17.43 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 695 | 695 | 48.3 | 40.3 | 18.28 | 17.25 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 700 | 700 | 48.6 | 40.5 | 18.32 | 17.29 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 705 | 705 | 48.8 | 40.7 | 18.36 | 17.33 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 710 | 710 | 49 | 40.9 | 18.4 | 17.36 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 715 | 715 | 49.2 | 41.1 | 18.44 | 17.4 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 720 | 720 | 49.4 | 41.3 | 18.49 | 17.44 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 725 | 725 | 49.6 | 41.5 | 18.54 | 17.47 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 730 | 730 | 49.8 | 41.7 | 18.59 | 17.51 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 735 | 735 | 50.1 | 41.9 | 18.62 | 17.55 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG21C.20 740 | 740 | 50.3 | 42.1 | 18.66 | 17.58 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG9R.25/.28 430 | 430 | 51.4 | 43.2 | 10.59 | 9.96 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.25/.28 435 | 435 | 51.8 | 43.6 | 10.64 | 9.99 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.25/.28 440 | 440 | 52.2 | 44 | 10.67 | 10.01 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.25/.28 445 | 445 | 52.6 | 44.3 | 10.71 | 10.05 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.25/.28 450 | 450 | 52.9 | 44.6 | 10.74 | 10.09 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.25/.28 455 | 455 | 53.4 | 45 | 10.77 | 10.11 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.25/.28 460 | 460 | 53.8 | 45.4 | 10.81 | 10.14 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.2X 465 | 465 | 54.2 | 45.7 | 10.85 | 10.16 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.2X 470 | 470 | 54.5 | 46.1 | 10.89 | 10.19 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.2X 475 | 475 | 54.9 | 46.4 | 10.92 | 10.22 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.2X 480 | 480 | 55.3 | 46.8 | 10.96 | 10.25 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.2X 485 | 485 | 55.7 | 47.1 | 10.99 | 10.29 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.2X 490 | 490 | 56.1 | 47.5 | 11.03 | 10.32 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9R.2X 495 | 495 | 56.5 | 47.8 | 11.07 | 10.35 | -0.29% | -0.24% | 0.04%
TSM-NEG9RC.27 420 | 420 | 50.5 | 42.5 | 10.53 | 9.89 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG9RC.27 425 | 425 | 50.9 | 42.9 | 10.56 | 9.92 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG9RC.27 430 | 430 | 51.4 | 43.2 | 10.59 | 9.96 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG9RC.27 435 | 435 | 51.8 | 43.6 | 10.64 | 9.99 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG9RC.27 440 | 440 | 52.2 | 44 | 10.67 | 10.01 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG9RC.27 445 | 445 | 52.6 | 44.3 | 10.71 | 10.05 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-NEG9RC.27 450 | 450 | 52.9 | 44.6 | 10.74 | 10.09 | -0.29% | -0.24% | 0.04% | 10%
TSM-PD05-275 | 275 | 38.1 | 31.1 | 9.32 | 8.84 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TSM-PD14_325 | 325 | 45.9 | 37.2 |  |  | -0.41% | -0.32%
TSM-PD14_330 | 330 | 46.1 | 37.6 | 9.38 | 8.87 | -0.41% | -0.32% | 0.05%
TYM195NOAK-HX54 | 195 | 36.9 | 31.1 | 6.7 | 6.27 | -0.36% | -0.29% | 0.048% |  | 10
TYM195NOAK-HX54（2集電） | 1950 | 36.9 | 31.1 | 67 | 62.7 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
TYM200NOAK-HX54 | 200 | 37.1 | 31.4 | 6.81 | 6.38 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
TYM200NOAK-HX54（2集電） | 0 | 37.1 | 31.4 | 0 | 0 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
TYM205NOAK-HX54 | 205 | 37.3 | 31.6 | 6.92 | 6.49 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
TYM205NOAK-HX54（2集電） | 0 | 37.3 | 31.6 | 0 | 0 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
TYM210NOAK-HX54 | 210 | 37.5 | 31.8 | 7.03 | 6.6 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
TYM210NOAK-HX54（2集電） | 0 | 37.5 | 31.8 | 0 | 0 | -0.36% | -0.29% | 0.048%
TYM405HANE-AL-SHX | 405 | 37.3 | 31.2 | 13.87 | 12.97 | -0.41% | -0.39% | 0.03%
TYM410HANE-AL-SHX-S3 | 410 | 37.5 | 31.4 | 13.94 | 13.04 | -0.36% | -0.27% | 0.046%
TYM530NORN-AL-HX | 530 | 49.6 | 41.3 | 13.66 | 12.84 | -0.354% | -0.266% | 0.046%
TYM535NORN-AL-HX | 535 | 49.9 | 41.5 | 13.72 | 12.89 | -0.354% | -0.266% | 0.046%
TYM540NORN-AL-HX | 540 | 50 | 41.7 | 13.78 | 12.95 | -0.354% | -0.266% | 0.046%
TYM545HANE-AL-SHX | 545 | 50.2 | 41.9 | 13.84 | 13 | -0.41% | -0.39% | 0.03% |  | 8
TYM545NORN-AL-HX | 545 | 50.1 | 41.9 | 13.84 | 13 | -0.354% | -0.266% | 0.046%
TYM550GARN-AL-HX | 550 | 50.3 | 42.1 | 13.9 | 13.06 | -0.353% | -0.272% | 0.026%
TYM550HANE-AL-SHX | 550 | 50.4 | 42.1 | 13.9 | 13.06 | -0.36% | -0.27% | 0.03%
TYM550NORN-AL-HX | 550 | 50.3 | 42.1 | 13.9 | 13.06 | -0.354% | -0.266% | 0.046%
TYM590NOLX-HX156 | 590 | 51.02 | 43.48 | 14.57 | 13.57 | -0.36% | -0.28% | 0.05% |  | 18
TYM620 GALX-HXN156 | 620 | 55.64 | 46.03 | 14.18 | 13.47 | -0.36% | -0.28% | 0.05%
TYM620 GALX-HXN156-2 | 775 | 55.64 | 46.03 | 17.725 | 16.8375 | -0.36% | -0.28% | 0.05% | 25%
UL-315M-60 | 315 | 40.6 | 33.1 | 9.93 | 9.52 | -0.395% | -0.32% | 0.045%
UL-375M-72 | 375 | 48.4 | 39.5 | 9.96 | 9.49 | -0.39% | -0.29% | 0.049%
UL-445M-144 | 445 | 49.7 | 40.9 | 11.45 | 10.88 | -0.36% | -0.29% | 0.049%
ULｰ550Mｰ144HV | 550 | 50 | 41.9 | 13.75 | 13.13 | -0.35% | -0.275% | 0.045%
VBH13230T | 230 | 51.2 | 42.3 | 5.83 | 5.45 | -0.4% | -0.33%
VBHN070WJ01 | 70 | 15.2 | 12.4 | 6.04 | 5.66 | -0.4% | -0.33%
VBHN120WJ01 | 120 | 26.2 | 21.3 | 6.04 | 5.66 | -0.4% | -0.33%
VBHN233SJ01 | 233 | 51.6 | 42.7 | 5.84 | 5.47 | -0.44% | -0.33%
VBHN240SJ21 | 240 | 52.4 | 43.6 | 5.85 | 5.51 | -0.4% | -0.33%
VBHN244SJ33 | 244 | 52.9 | 43.5 | 6.01 | 5.61 | -0.4% | -0.33%
VBHN245SJ33 | 245 | 53 | 43.6 | 6.01 | 5.62 | -0.4% | -0.33%
VBHN245WJ01 | 245 | 53 | 43.6 | 5.94 | 5.63 | -0.4% | -0.33%
VBHN247WJ01 | 247 | 53.1 | 43.8 | 5.97 | 5.65 | -0.4% | -0.33%
VBHN248SJ31 | 248 | 53.1 | 44 | 6.02 | 5.64 | -0.4% | -0.33%
VBHN250SJ33 | 250 | 53.2 | 44.3 | 6.03 | 5.65 | -0.4% | -0.33%
VBHN250SJ44 | 250 | 53.2 | 44.3 | 6.03 | 5.65 | -0.4% | -0.33%
VBHN250WJ01 | 250 | 53.2 | 44.1 | 6.01 | 5.68 | -0.4% | -0.33%
VBHN252WJ01 | 252 | 53.2 | 44.3 | 6.04 | 5.7 | -0.4% | -0.33%
VBM250EJ03N | 250 | 27.3 | 22.9 | 11.61 | 10.94 | -0.35% | -0.3% | 0.04%
VBM300EJ02N | 300 | 32.8 | 27.4 | 11.61 | 10.94 | -0.35% | -0.3% | 0.04%
VBM375EA01N | 375 | 41 | 34.3 | 11.61 | 10.94 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
VBM375EJ01N | 375 | 41 | 34.3 | 11.61 | 10.94 | -0.34% | -0.26% | 0.05%
VBMS245AJ01 | 245 | 37.1 | 30.1 | 8.8 | 8.23 | -0.44% | -0.329% | 0.038%
VBMS245AJ01（集電） | 2450 | 37.1 | 30.1 | 88 | 82.3 | -0.44% | -0.329% | 0.038% |  | 10
Vertex-595 | 595 | 41.7 | 34.6 | 18.57 | 17.49 | -0.34% | -0.25% | 0.04%
VSUN375-120MH | 375 | 41.1 | 34.6 | 11.6 | 10.84 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
VSUN545-144BMH-DG | 545 | 49.81 | 41.8 | 13.92 | 13.04 | -0.32% | -0.27% | 0.048% | 15%
VSUN545-144BMH-DG-2 | 626.75 | 49.81 | 41.8 | 16.008 | 14.996 | -0.32% | -0.27% | 0.048%
WEST5-72-205SI | 205 | 45.74 | 37.5 | 5.69 | 5.46 | -0.44% | -0.3% | 0.04%
WS-200M-CH64 | 200 | 22 | 17.9 | 11.97 | 11.19 | -0.45% | -0.35% | 0.06%
WS-250M-182H64 | 250 | 22.27 | 18.78 | 14.13 | 13.32 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
WS-280M-182H72Y | 280 | 50.1 | 42.26 | 7.07 | 6.63 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
WS-300M-CI60-BW | 300 | 39.8 | 32.2 | 9.6 | 9.31 | -0.45% | -0.35% | 0.06% |  | 15
WS-420M-182H108 | 420 | 37.75 | 31.73 | 14.01 | 13.24 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
WS-455M-CH144 | 455 | 49.5 | 41.7 | 11.66 | 10.92 | -0.34% | -0.265% | 0.05%
XLB120-380LD | 380 | 41.7 | 34.6 | 11.98 | 10.99 | -0.35% | -0.27% | 0.048% | 20%
XLB120-380LD-2 | 456 | 41.7 | 34.6 | 14.376 | 13.188 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
XLJK-270PK | 270 | 38.8 | 31.7 | 9.09 | 8.52 | -0.4% | -0.3% | 0.06%
XLLN56-235SC | 235 | 39.8 | 33.5 | 7.47 | 7.03 | -0.31% | -0.25% | 0.046%
XLM108-410X | 410 | 37.14 | 30.62 | 13.92 | 13.39 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
XLM108-415X | 415 | 37.31 | 30.79 | 14.01 | 13.48 | -0.35% | -0.28% | 0.048% |  | 32
XLM108-415X 接続箱 | 0 | 37.31 | 30.79 | 0 | 0 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
XLM120-330S | 330 | 41.3 | 33.8 | 10.31 | 9.77 | -0.36% | -0.28% | 0.048%
XLM120-355L | 355 | 40.7 | 33.5 | 11.1 | 10.6 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
XLM120-380L | 380 | 41.3 | 34.8 | 11.69 | 10.92 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
XLM144-435L | 435 | 49.4 | 40.8 | 11.26 | 10.37 | -0.37% | -0.286% | 0.57%
XLM144-450L | 450 | 49.3 | 41.5 | 11.6 | 10.85 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
XLM144-460L | 460 | 49.7 | 41.9 | 11.78 | 10.99 | -0.35% | -0.27% | 0.048%
XLM144-550X | 550 | 46.84 | 38.42 | 11.35 | 10.65 | -0.35% | -0.28% | 0.048%
XLM72-275SC | 275 | 49.8 | 41.96 | 7 | 6.56 | -0.33% | -0.26% | 0.042%
XLM72S-400L | 400 | 44 | 36.2 | 11.8 | 11.05 | -0.37% | -0.286% | 0.057%
XLN108-445X | 445 | 38.7 | 32.4 | 14.47 | 13.76 | -0.31% | -0.25% | 0.046%
XLN120-480S-SMS | 480 | 42.71 | 35.38 | 14.31 | 13.57 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
xxxx | 550 | 50.01 | 41.04 | 13.42 | 13.82 | -0.33% | -0.246% | 0.0448%
XY255P-29b | 255 | 37.7 | 30 | 9.01 | 8.49 | -0.42% | -0.32% | 0.05%
XY255P-29b（集電） | 2805 | 37.7 | 30 | 99.11 | 93.39 | -0.42% | -0.32% | 0.05% |  | 11
YGE_270 | 270 | 37.9 | 30.7 | 9.27 | 8.8 | -0.42% | -0.32% | 0.05% |  | 15
YingLI_325 | 325 | 39.2 | 32.3 | 10.46 | 10.06 | -0.38% | -0.3%
YL255C-29b | 255 | 37.7 | 30 | 9.01 | 8.49 | -0.42% | -0.32% | 0.05% |  | 16
YL255C-29b（集電） | 3825 | 37.7 | 30 | 135.15 | 127.35 | -0.42% | -0.32% | 0.05% |  | 15
YL265C-29b | 265 | 37.8 | 30.5 | 9.18 | 8.7 | -0.42% | -0.32% | 0.05% |  | 16
YL265C-29b（集電） | 4240 | 37.8 | 30.5 | 146.88 | 139.2 | -0.42% | -0.32% | 0.05% |  | 16
YL270C-29b | 270 | 37.9 | 30.7 | 9.27 | 8.8 | -0.42% | -0.32% | 0.05%
YL275C-30b | 275 | 38.8 | 30.9 | 9.47 | 8.91 | -0.38% | -0.3% | 0.04%
YL295P | 295 | 45 | 35.6 | 8.79 | 8.29 | -0.42% | -0.32% | 0.05%
YL295P（集電） | 4720 | 45 | 35.6 | 140.64 | 132.64 | -0.42% | -0.32% | 0.05% |  | 16
YL295P-35b | 295 | 45.4 | 36.3 | 8.63 | 8.12 | -0.45% | -0.33% | 0.05%
YL310-35b | 310 | 45.6 | 36.3 | 8.93 | 8.45 | -0.45% | -0.33% | 0.05%
YL310P-35b | 310 | 46.4 | 36.9 | 8.98 | 8.41 | -0.45% | -0.33% | 0.05% |  | 15
YL320-35b | 320 | 46 | 37 | 9.18 | 8.64 | -0.42% | -0.32% | 0.05%
YL330-35b | 330 | 25.6 | 37.3 | 9.33 | 8.85 | -0.39% | -0.3% | 0.05%
ZXM5-96-270/MS(GA) | 270 | 60.4 | 49.5 | 5.83 | 5.45 | -0.42% | -0.29% | 0.04%
ZXM5-96-270/MS(GA)（集電） | 4050 | 60.4 | 49.5 | 87.45 | 81.75 | -0.42% | -0.29% | 0.04% |  | 15
ZXP_270 | 270 | 38.23 | 30.89 | 9.13 | 8.74 | -0.42% | -0.33%
Note on A2: モジュールのＳＴＣスペックデータを入力してください。 正式な計算には温度係数が必要となりますので、モジュールメーカー様までご依頼の上、入手ください。 温度係数が不明かつ概算での計算を行う場合は近しい性能のモジュール温度係数を入力ください。
Note on K3: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on J4: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J40: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J42: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J44: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on K76: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on J136: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J138: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J140: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on K172: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K199: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K205: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on J231: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J233: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J235: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J237: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J239: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J256: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on K268: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K284: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K329: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K362: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on A379: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on K381: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on J417: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J419: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on A436: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on A438: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on A440: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on K475: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on J694: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J711: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J713: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J716: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on K754: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K826: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K828: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on J934: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on J1009: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on K1066: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K1076: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K1108: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K1171: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K1196: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on A1220: 集電して接続するパネルは1枚のスペックを入力し、その下の行に左記の数式、集電数を入れることで集電により増加する電流値を考慮したスペックを出すことができます。
Note on K1275: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K1299: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on J1414: 両面モジュールは表面スペックを入力し、その下の行に左記の計算数式、裏面発電量の係数を入れることで裏面発電を考慮した両面のスペックを出すことができます。
Note on A1562: 集電して接続するパネルは1枚のスペックを入力し、その下の行に左記の数式、集電数を入れることで集電により増加する電流値を考慮したスペックを出すことができます。
Note on A1564: 集電して接続するパネルは1枚のスペックを入力し、その下の行に左記の数式、集電数を入れることで集電により増加する電流値を考慮したスペックを出すことができます。
Note on A1566: 集電して接続するパネルは1枚のスペックを入力し、その下の行に左記の数式、集電数を入れることで集電により増加する電流値を考慮したスペックを出すことができます。
Note on A1568: 集電して接続するパネルは1枚のスペックを入力し、その下の行に左記の数式、集電数を入れることで集電により増加する電流値を考慮したスペックを出すことができます。
Note on K1637: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。
Note on K1641: リパワリングＰＣＳは接続箱で集電して接続されるため、集電数分、電流値が増えます。モジュールスペックを入力しその下の行に左記の計算数式、集電数を入力し使用してください。

## HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール
HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール |  |  |  | 入力項目 |  |  | 計算結果
2025.08.26版
太陽電池モジュール条件
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | JKM600N-72HL4-V |  |  | 最大動作電流(Imax) | 13.62 | 短絡電流(Isc) | 14.25 | 短絡電流温度係数(％/℃) |  | 0.045%
最大出力（Pmax） | 600 | 最大出力温度係数(％/℃) | -0.29% | 最大動作電圧（Vmax） | 44.06 | 開放電圧(Voc) | 52.9 | 開放電圧温度係数(％/℃) |  | -0.25%
接続希望パネル枚数(PCS1台につき) |  |  | 200 | 過積載率 |  | 96%
PCS型式 | SUN2000-125KTL-JPH0 皮相140kVA 力率0.9 |  |  | 回路数 | 18 | 最大電圧 |  | 1500 | MPPT最大短絡電流 |  | 50
定格出力 | 125 | JIS変換効率 | 98.1% | MPPT数 | 9 | MPPT電圧範囲 |  | 500-1500Ｖ | MPPT最大入力電流 |  | 30
設計条件 |  |  | MEMO
設置環境温度
高温時 | 40
低温時 | -20
発電によるパネル温度上昇 |  |  | ＤＣ電圧降下 |  |  | 最大短絡電流制限
最大温度上昇 |  | 30 | パネル過積載時 |  | 0% | 適用 |  | 「SUN2000-125KTL-JPH0 皮相125kVA 力率1未満」専用設定 | [5 empty] | 設置角度要素(南方位、水平のみ対応)
|  |  | パネル非過積載時 |  | 1% |  |  | 設定力率(1～0.8) |  | 0.87 |  |  |  | 適用・非適用 |  | 非適用
[14 empty] | 設置場所緯度 |  | 33 | パネル設置角度 |  | 20
標準設計目安
最小直列数 | 21 | MPPT辺りの入力可能回路数 |  |  | 2
最大直列数 | 25 | 最大入力回路数 |  |  | 18 | 最大過積載率 |  | #REF!
|  | ＭＰＰＴ１ | ＭＰＰＴ２ | ＭＰＰＴ３ | ＭＰＰＴ４ | ＭＰＰＴ５ | ＭＰＰＴ６ | ＭＰＰＴ７ | ＭＰＰＴ８ | ＭＰＰＴ９ | ＭＰＰＴ１０
直列数 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13
並列数 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
枚数 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13
反映条件 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 過積載係数 | 1.7664 | 未使用MPPT | 0 | MPPT活用判定 | 1 | 低圧高温大 | 4
直列数 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | [7 empty] | 開放電圧 | 1 | 電圧高温 | 1 | 低温高圧判定 | 1 | 低圧高温少 | 6 | 低圧高温 | 20 | ＰＣＳ低圧 | 500 | 6.75 | 60 | 759.2 | 0.98
並列数 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | [7 empty] | 短絡電流 | 1 | 電圧低温 | 1 | 最低電圧判定 | 1 | 低圧高温 | 797.16 | 低圧高温 | 0.83472
枚数 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | [13 empty] | 低温普過積載 | 0.96
低圧高温 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
低温直列 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | [8 empty] | 開放電圧がアラームのしきい値を超えているため、計算結果の開放電圧が検出された際にアラームにより運転ができません。
解放電圧(低温) |  | 1236.06 | 1236.06 | 1236.06 | 1236.06 | 1177.2 | 1177.2 | 1177.2 | 1177.2 | 1177.2 | 0 | [8 empty] | 計算結果が仕様書の最大電圧を超えている場合は、故障のリスクがあるため最大直列数を見直してください。
最小動作電圧(高温) |  | 797.16 | 797.16 | 797.16 | 797.16 | 759.2 | 759.2 | 759.2 | 759.2 | 759.2 | 0 | [8 empty] | MPPTに接続されるパネル短絡電流が高すぎるため内部短絡などが発生した際に短絡電流を遮断できず火災に繋がるため避けてください。
最大動作電圧(低温) |  | 最大入力回路数 ＭＰＰＴ１: 1066.38 | [8 empty] | 赤く表示されている条件下でストリング動作電圧が高すぎるためにPCSで出力の抑制が発生する可能性があります。
最大動作電圧(高温) |  | 最大入力回路数 ＭＰＰＴ１: 911.82 | [8 empty] | 赤く表示されている条件下でストリング動作電圧が低すぎるためにPCSで出力の抑制が発生する可能性があります。
MPPT短絡電流 |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | [8 empty] | 発電を最適化するため全てのMPPTを使用してください。
MPPT運転電流 |  | 27.7916 | 27.7916 | 27.7916 | 27.7916 | 27.7916 | 27.7916 | 27.7916 | 27.7916 | 27.7916 | 0 | [8 empty] | 低電圧回路が多いことによりPCSで発電の抑制が顕著に出ることが予想されます。
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [8 empty] | MPPT運転電圧範囲未満の電圧になり運転できないMPPTが発生する可能性があります。
接続パネル枚数 |  | 1: 368
接続パネル容量 |  | 1: 220.8
PCS定格出力 |  | 1: 125
過積載率 |  | 1: 176.6%
接続可否 |  | 1: 接続可能
簡易計算（標準回路構成表内、黒字表示のみ箇所のみ対応）
入力直列数 | 20 | 接続パネル枚数 |  | 240 | 解放電圧(低温) |  | 1177.2 | 最大動作電圧(低温) |  | 962.4 | MPPT短絡電流 |  | 28.5 | [9 empty] | 2入力ＭＰＰＴ数 |  | 3 | 運転電力制限 |  | 接続不可
入力回路数 | 12 | 接続パネル容量 |  | 144 | 最小動作電圧(高温) |  | 759.2 | 最大動作電圧(高温) |  | 823 | MPPT運転電流 |  | 27.7916 | [9 empty] | 1入力ＭＰＰＴ数 |  | 6 | 入力電流制限後 |  | 接続不可
接続可否 | 接続不可 | 1: 過積載率; 3: 115.2%
動作電圧が低いです | bar: 1 to 2
SUN2000-4.95KTL-JPL1 接続確認 |  | 3: 標準回路構成以外や、蓄電池接続時の定格出力を超える発電量の入力充電量を確認できます
MPPT1入力直列数 |  | 5 | MPPT1入力回路数 |  | 1 | 接続パネル容量 |  | 6 | 過積載率 |  | 121.2% | 最小動作電圧1(高温) |  | 189.8
MPPT2入力直列数 |  | 5 | MPPT2入力回路数 |  | 1 | 接続パネル枚数 |  | 10 | 低電圧抑制 |  | -0.7425 | 最小動作電圧2(高温) |  | 189.8
接続可否 |  | 1: 運転制限あり; 3: ＰＣＳ出力が制限されます; 8: MPPT短絡電流; 10: 14.25 | 最大動作電圧(低温) |  | 266.9
起動電圧である100V+α程度での接続は低日照時の電圧低下による発電時間の減少リスクがあります。 |  | 8: MPPT運転電流; 10: 13.8958 | 最大動作電圧(高温) |  | 228.3
[12 empty] | 解放電圧(低温) |  | 294.3
蓄電池数量 |  | 1: 2
4.95kW以上発電時の最大充電量 | bar: 2 to 8
複数モジュールの直列数変換 |  | 3: 枚数; 4: 換算枚数; 6: 計算結果 | [9 empty] | 出力 | 開放電圧 | 動作電圧 | 短絡電流 | 動作電流 | 出力温度係数 | 電圧温度係数 | 電流温度係数
基準ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | JKM600N-72HL4-V | 3: 4; 4: 4; 6: 組み合わせ不可 | [9 empty] | 600 | 52.9 | 44.06 | 14.25 | 13.62 | -0.29% | -0.25% | 0.045%
組み合わせﾓｼﾞｭｰﾙ型式1 | KJ210P-5ETCG | 3: 1; 4: 組み合わせ不可 | [9 empty] | 210 | 27.7 | 22.8 | 9.75 | 9.25 | -0.5% | -0.36% | 0.05% | 1.4724 |  | #VALUE!
組み合わせﾓｼﾞｭｰﾙ型式2 | KJ137P-5ETCG | 3: 0; 4: 組み合わせ不可 | [9 empty] | 137 | 18.5 | 14.9 | 9.75 | 9.25 | -0.5% | -0.36% | 0.05% | 1.4724 |  | #VALUE!
標準回路構成（同一直列数で構成する場合に参照ください、青字は電圧が低めのため黒字と組み合わせて接続することを推奨します）
パネル温度係数計算
最大動作電流(低温) | 13.5281 | 1: 解放電圧(低温); 2: 58.86; 3: 運転電圧過積載なし(高温); 5: 37.96
最大動作電流(高温) | 13.8958 | 短絡電流 | 14.25 | 運転電圧(低温) | 48.12 |  | 4.95運転電圧(低温) | 53.38
|  | 最大短絡電流(高温) | 14.5386
|  | 9: MPPT短絡電流; 10: 50 | MPPT電流最大回路数
最大直流電圧 | 1500 | 最小運転電圧(高温) | 770 | 最大運転電圧(低温) | 1200 | 最大運転電圧(高温) | 950 | 最小運転電圧(高温) | 770 | MPPT入力回路数 | 2 | MPPT電流通常回路数
最大直流数(低温) | 25 | 1: 最小直列数(高温); 2: 21; 9: MPPT短絡電流; 10: 28.5 | 最大出力電力
最大解放電圧(低温) | 1471.5 | 1: 最小直流電圧(高温); 2: 797.16; 9: 入力回路数; 10: 18 | MPPT制限
SUN2000-4.95KTL-JPL1 低電圧,蓄電池接続検討
最小直流電圧(高温) | 189.8 | 1: 189.8; 3: 4.95KTL-JPL1運転制限 | 最大短絡電流制限 |  |  | 蓄電池 | 0 | パネル-定格 |  | -0.7425 |  | 最大皮相電力 |  | コサイン | 設定力率による過積載率変更
出力制限 | 84% | 84% |  | 運転制限 | 運転制限あり |  | 最小電圧 | 189.8 | 最大電圧 | 接続可能 |  | 適用 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 125 |  | 1 | 1
制限後出力 | 4.158 | 4.158 |  | 最大短絡電流確認 | 接続可能 |  | 最小電圧判定 | 接続可能 | 最大電圧確認 | 接続可能 |  | 非適用 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 140 |  | 0.97437 | 1.152
出力可能電力 | 3 | 1: 3; 3: ＰＣＳ予想出力抑制; 4: -0.7425; 6: パネル容量(高温時); 7: 5.2748 |  |  |  |  | 3
ＰＣＳ最大出力電力 | 4.158 | 6: 高温時パネル出力; 7: 521.7
ＰＣＳ機種 | 定格出力 | 最大直流電圧 | 40℃最低直流電圧 | -10℃最大直流電圧 | 40℃最大直流電圧 | 短絡電流 | 入力電流 | 入力回路数 | 変換効率 | MPPT電圧範囲 | 最低電圧 | 出力係数 | 最低出力% | 計算電圧 | 出力容量 |  | MPPT数 | 回路数/MPPT数
SUN2000-188KTL-NHH0 力率1 | 187.5 | 1500 | 800 | 1200 | 1100 | 115 | 65 | 24 | 98.05% | 500-1500Ｖ | 500 | 10.3448 | 71 | 800 | 100% |  | 6 | 4
SUN2000-188KTL-NHH0 力率0.9 | 187.5 | 1500 | 800 | 1200 | 950 | 115 | 65 | 24 | 98.05% | 500-1500Ｖ | 500 | 10.3448 | 71 | 800 | 100% |  | 6 | 4
SUN2000-125KTL-JPH0 皮相125kVA 力率1.0 | 125 | 1500 | 770 | 1200 | 1100 | 50 | 30 | 18 | 98.1% | 500-1500Ｖ | 500 | 6.75 | 60 | 770 | 100% |  | 9 | 2
SUN2000-125KTL-JPH0 皮相140kVA 力率0.9 | 125 | 1500 | 770 | 1200 | 950 | 50 | 30 | 18 | 98.1% | 500-1500Ｖ | 500 | 6.75 | 60 | 770 | 100% |  | 9 | 2
SUN2000-111KTL-NHM0 AC440V | 111.1 | 1020 | 550 | 900 | 700 | 40 | 26 | 20 | 98.1% | 200-1000Ｖ | 200 | 5.303 | 34 | 550 | 100% |  | 10 | 2
SUN2000-111KTL-NHM0 AC420V | 111.1 | 1020 | 550 | 900 | 670 | 40 | 26 | 20 | 98.1% | 200-1000Ｖ | 200 | 5.303 | 34 | 550 | 100% |  | 10 | 2
SUN2000-63KTL-JPH0 | 62.5 | 1500 | 800 | 1200 | 1100 | 33 | 22 | 12 | 98.5% | 600-1500Ｖ | 600 | 4 | 50 | 800 | 100% |  | 6 | 2
SUN2000-63KTL-JPM0 | 62.5 | 1020 | 550 | 850 | 750 | 30 | 22 | 12 | 98.6% | 200-1000Ｖ | 200 | 4.7945 | 27 | 487.4 | 86% |  | 6 | 2
SUN2000-50KTL-NHM3 AC420V | 50 | 1020 | 610 | 830 | 780 | 40 | 30 | 8 | 98.4% | 200-1000Ｖ | 200 | 5.4667 | 25 | 610 | 100% |  | 4 | 2
SUN2000-50KTL-NHM3 AC440V | 50 | 1020 | 570 | 830 | 830 | 40 | 30 | 8 | 98.4% | 200-1000Ｖ | 200 | 4.9333 | 25 | 570 | 100% |  | 4 | 2
SUN2000-50KTL-JPM0 | 50 | 1020 | 550 | 890 | 800 | 30 | 22 | 12 | 98.6% | 200-1000Ｖ | 200 | 5.303 | 34 | 550 | 100% |  | 6 | 2
SUN2000-40KTL-NH AC440V | 40 | 1020 | 580 | 850 | 710 | 40 | 26 | 8 | 98.4% | 200-1000Ｖ | 300 | 3.7333 | 25 | 580 | 100% |  | 4 | 2
SUN2000-33KTL-NH AC420V | 33 | 1020 | 480 | 850 | 730 | 40 | 26 | 8 | 98.5% | 200-1000Ｖ | 300 | 2.4 | 25 | 480 | 100% |  | 4 | 2
SUN2000-33KTL-NH | 33 | 1020 | 500 | 850 | 750 | 40 | 26 | 8 | 98.5% | 200-1000Ｖ | 300 | 2.6667 | 25 | 500 | 100% |  | 4 | 2
SUN2000-20KTL-M3 AC202V | 20 | 750 | 300 | 550 | 450 | 40 | 26 | 8 | 97.1% | 200-750Ｖ | 200 | 2 | 50 | 300 | 100% |  | 4 | 2
SUN2000-125KTL-NHM0 270V | 83.3 | 1000 | 420 | 800 | 700 | 400 | 224.9 | 2 | 98.6% | 405-950 | 500 | 1 | 100 | 420 | 20% |  | 1 | 2
SUN2000-125KTL-NHM0 330V | 83.3 | 1000 | 500 | 950 | 800 | 400 | 224.9 | 2 | 98.6% | 488-950 | 500 | 1 | 100 | 500 | 100% |  | 1 | 2
SUN2000-125KTL-NHM0 380V | 125 | 1000 | 570 | 900 | 750 | 400 | 224.9 | 2 | 98.6% | 588-900Ｖ | 420 | 3.75 | 60 | 570 | 100% |  | 1 | 2
SUN2000-62.5KTL-NHM0 | 62.5 | 1000 | 320 | 600 | 600 | 300 | 240 | 2 | 97% | 320-600V | 310 | 2.3 | 40 | 450 | 100% |  | 1 | 2
SUN2000-4.95KTL-NHL2 | 4.95 | 600 | 220 | 530 | 530 | 30 | 16 | 4 | 97% | 90-560Ｖ | 100 | 2 | 40 | 220 | 100% |  | 2 | 2
SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 4.95 | 600 | 220 | 530 | 530 | 25 | 16 | 4 | 97% | 90-560Ｖ | 100 | 2 | 40 | 190 | 85% |  | 2 | 2
SUN2000-4.95KTL-JPL0 | 4.95 | 600 | 310 | 530 | 530 | 30 | 16 | 4 | 97% | [7 empty] | 2 | 2
SUN2000-20KTL-M3 AC220V | 20 | 750 | 300 | 500 | 440 | 40 | 26 | 8 | 97.1% | 200-750Ｖ | [6 empty] | 4 | 2
SUN2000-125KTL-JPH0 力率0.9 | 125 | 1500 | 800 | 1200 | 950 | 50 | 30 | 18 | 98.1% | 500-1500Ｖ | [6 empty] | 9 | 2
SUN2000-125KTL-JPH0 皮相125kVA 力率1未満 | 125 | 1500 | 770 | 1200 | 1090.91 | 50 | 30 | 18 | 98.1% | 500-1500Ｖ | 500 | 6.75 | 60 | 770 | 100% |  | 9 | 2
SUN2000-125KTL-JPH0 皮相140kVA 力率0.9未満 | 125 | 1500 | 770 | 1200 | 940.91 | 50 | 30 | 18 | 98.1% | 500-1500Ｖ | 500 | 6.75 | 60 | 770 | 100% |  | 9 | 2
SUN2000-111KTL-NHM0 力率0.9 AC420V.440V | 111 | 1020 | 550 | 800 | 670 | 40 | 26 | 20 | 98.1% | 200-1000Ｖ | [6 empty] | 10 | 2
SUN2000-50KTL-NHM3 | 50 | 1020 | 590 | 830 | 690 | 40 | 30 | 8 | 98.4% | 200-1000Ｖ | 200 | 5.2 | 25 | 590 | 100% |  | 4 | 2
電圧 | bar: 1
SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 300 | 1: 100%
SUN2000-20KTL-M3 AC202V 皮相20kVA | 300 | 1: 100%
SUN2000-4.95KTL-NHL2 | 300 | 1: 134%
SUN2000-50KTL-JPM0 | 550 | 1: 100%
SUN2000-63KTL-JPM0 | 550 | 1: 100%
SUN2000-111KTL-NHM0 皮相111.1kVA | 550 | 1: 100%
SUN2000-125KTL-JPH0 皮相125kVA | 800 | 1: 100%
SUN2000-63KTL-JPH0 | 800 | 1: 100%
SUN2000-40KTL-NH AC420V | 550 | 1: 100%
SUN2000-40KTL-NH AC440V | 570 | 1: 100%
SUN2000-33KTL-NH AC420V | 480 | 1: 100%
SUN2000-33KTL-NH AC440V | 500 | 1: 100%
Note on C5: パネル型式を入力してください、両面発電パネルは裏面発電量を考慮したデータで計算してください 情報が表示されない場合は「太陽電池モジュールリスト」シートにパネル情報を追加してください
Note on E7: ＰＣＳ１台に接続したいパネルの枚数を入力してください
Note on H7: ＰＣＳ１台あたりの過積載率となります 過積載率は接続可能直列数に影響するため必ず数値を確認ください
Note on C9: ＰＣＳ型式を選択して下さい。
Note on D18: 通常は30度なりますので、 パネルメーカーから指定が無い限り変更しないでください。
Note on G18: 通常は変更しないでください
Note on H18: ＰＣＳの最大短絡電流値による回路数の制限を設けるか設けないか設定できます。 最大短絡電流値を超えるパネルを接続することが直接的な故障の要因とはなりませんが、パネルの極性を逆に接続するなど別の故障要因が発生した際にデバイスの損傷に繋がる可能性が高くなります。
Note on G19: 通常は変更しないでください
Note on L19: 力率一定制御時の設定力率を入力ください
Note on R19: 設置角度による発電量低下の要素を考慮するか
Note on AD51: 入力した組み合わせにより、ＰＣＳ出力が制限されない場合は「影響なし」と表示します。 最大入力電流の制限により定格出力が出力できないと想定される場合、「影響あり」と表示します。 接続可否欄が「接続不可」の場合は、この欄も「接続不可」と表示されます。
Note on AD52: MPPT運転電流の制限により、 定格出力が出ないケースがあるか確認するのに使用します。 発生しやすい環境は両面発電パネルを2入力MPPTに入力した場合などです。 接続可能である場合、ＰＣＳの合計出力か接続パネル容量が表示されます。 接続可否欄が「接続不可」の場合はこの欄も「接続不可」と表示されます。
Note on C53: 接続可能であることを確認してください 「接続不可」である場合、直列数か回路数を変更してください。
Note on D59: 入力直列数が少なく運転制限により パネル接続容量よりＰＣＳ出力が低くなる場合、 「運転制限あり」と表示されます 「接続不可」の場合は直列数か回路数を見直してください。
Note on F63: 蓄電池接続時は定格4.95kW以上発電時に蓄電池に充電が可能です。 MPPT入力電流の制限により充電量が制限される際に赤字で表示します 蓄電池容量により最大充電量は下記のように変動します。 5kWh 1.5kW 10kWh 3.0kW 15kWh 4.5kW
Note on B70: 1回路にハーフパネルや三角パネルが含まれている場合に使用してください
Note on I71: 計算結果の直列数として回路構成表や接続確認欄を参照ください
Note on B75: この表の見方は「表の見方」シートをご確認ください

## HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール 複数直列数 (hidden)
HUAWEI製ＰＣＳ接続枚数計算ツール |  |  |  | 入力項目 |  |  | 計算結果
2022.8.29版
太陽電池モジュール条件
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | ND-163AW |  |  | 最大動作電流(Imax) | 7.65 | 短絡電流(Isc) | 8.46 | 短絡電流温度係数(％/℃) |  | 0.06%
最大出力（Pmax） | 163 | 最大出力温度係数(％/℃) | -0.45% | 最大動作電圧（Vmax） | 21.31 | 開放電圧(Voc) | 25.63 | 開放電圧温度係数(％/℃) |  | -0.36%
接続希望パネル枚数(PCS1台につき) |  |  | 200 | 過積載率 |  | #N/A
PCS型式 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |  |  | 回路数 | 4 | 最大電圧 | 600 | 最大短絡電流 | 30
定格出力 | 4.95 | JIS変換効率 | 97% | MPPT数 | 2 | MPPT電圧範囲 | 90-560Ｖ | 最大入力電流 | 16
設計条件
環境温度 |  | 発電によるパネル温度上昇 |  |  | ＤＣ電圧降下 |  |  | 最大短絡電流制限
高温時 | 40 | 最大温度上昇 |  | 30 | パネル過積載時 |  | 0% | 適用
低温時 | -20 |  |  |  | パネル非過積載時 |  | 2%
標準設計目安
最小直列数 | 13 | MPPT辺りの入力可能回路数 |  |  | 2
最大直列数 | 20 | 最大入力回路数 |  |  | 4 | 最大過積載率 |  | #REF!
| 入力A(MPPT1) | 入力B(MPPT2) | 入力C(MPPT3) | 入力D(MPPT4) | 入力E(MPPT5) | 入力F(MPPT6) | 入力F(MPPT7) | 入力F(MPPT8) | 入力F(MPPT9) | 入力F(MPPT10)
直列数 | 15 | [9 empty] | ⇒下の緑字3箇所に従い、直列数を入力下さい。
周囲温度（冬場）（℃） | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 上記直列数でのVoc(V) | 動作電圧 | ⇒冬場の最低気温を考慮し、「上記直列数でのVoc」の欄が全て青になるように上の直列数を設定して下さい。 ⇒赤くなれば最大直列数を減らしてください。
-20 | 446.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.85
-15 | 439.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3
-10 | 432.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.75
-5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2
0 | 419.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5
10 | 405.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4
周囲温度（夏場）（℃） | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 上記直列数でのVmp(V) | 動作電圧
30 | 265.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9 | ⇒夏場の最高温度を考慮し、「上記直列数でのVpm」の欄が全て青になるように上の直列数を設定して下さい。 ⇒赤くなれば最大並列数を減らしてください。
35 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.35
40 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8
並列数 各入力2並列まで | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ⇒並列数を入力下さい。※各入力Impが最大入力電流値を超える分はパワコン側でカットします（過積載可能）。
上記並列数でのImp | 17.3768 | 17.3768 | 17.3768 | 17.3768 | 17.3768 | 17.3768 | 17.3768 | 17.3768 | 17.3768 | 17.3768 | ⇒赤くなれば最大並列数を減らしてください。
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 |  | 過積載率 | 98.79%
結果
積載枚数(枚/PCS) | 30
積載容量(kW/PCS) | 4.89
4.95kWパワコン過積載(%) | 98.79%
電圧、最大出力確認（直列数同一,標準直列数）
入力直列数 | 16 | 解放電圧(低温) |  | 476.64 | 最大動作電圧(低温) |  | 404.32 | MPPT短絡電流 |  | 17.3768 | 2入力ＭＰＰＴ数 |  | 3 | 過積載率 | 263.4% | ＰＣＳ出力 | 10.8933
入力回路数 | 5 | 最小動作電圧(高温) |  | 271.36 | 最大動作電圧(高温) |  | 321.28 | MPPT運転電流 |  | 15.7131 | 1入力ＭＰＰＴ数 |  | -1 | 接続可否 | 接続可能 | 運転電力制限 | 影響なし
SUN2000-4.95KTL-JPL1 低電圧接続確認 |  |  |  | 起動電圧である100V+α程度での接続は低日照時の電圧低下による発電時間の減少リスクがあります。
MPPT1入力直列数 |  | 8 | MPPT1入力回路数 |  | 1 | 最小動作電圧(高温) |  | 135.68 | 接続パネル容量 |  | 3.912
MPPT2入力直列数 |  | 8 | MPPT2入力回路数 |  | 2 | 最小動作電圧(高温) |  | 135.68 | ＰＣＳ最大出力電力 |  | 2.7225 | 接続可否 |  | 運転制限あり
パネル温度係数計算
最大動作電流(低温) | 7.5812 | 解放電圧(低温) | 29.79 | 運転電圧過積載なし(高温) |  | 16.96
最大動作電流(高温) | 7.8565 | 最大短絡電流(高温) | 8.6884 | 運転電圧(低温) | 25.27
[10 empty] | MPPT短絡電流 | 30 | MPPT電流最大回路数
最大直流電圧 | 600 | 最小運転電圧(高温) | 220 | 最大運転電圧(低温) | 530 | 最大運転電圧(高温) | 530 | 最小運転電圧(高温) | 220 | MPPT入力回路数 | 2 | MPPT電流通常回路数
最大直流数(低温) | 20 | 最小直列数(高温) | 13 | [6 empty] | MPPT短絡電流 | 17.3768 | 最大出力電力
最大解放電圧(低温) | 595.8 | 最小直流電圧(高温) | 220.48 | [6 empty] | 入力回路数 | 4 | MPPT制限
SUN2000-4.95KTL-JPL1 低電圧,蓄電池接続検討
最小直流電圧(高温) | 135.68 | 135.68 |  | 4.95KTL-JPL1運転制限 | [7 empty] | 最大短絡電流制限
出力制限 | 55% | 55% |  | 運転制限 | 運転制限あり |  | 最小電圧 | 135.68 | 最大電圧 |  |  | 適用
制限後出力 | 2.7225 | 2.7225 |  | 最大短絡電流確認 | 接続可能 |  | 最小電圧判定 | 接続可能 | 最大電圧確認 | 接続可能 |  | 非適用
出力可能電力 | 1.304 | 2.608
ＰＣＳ機種 | 定格出力 | 最大直流電圧 | 40℃最低直流電圧 | -10℃最大直流電圧 | 40℃最大直流電圧 | 短絡電流 | 入力電流 | 入力回路数 | 変換効率 | MPPT電圧範囲 | 最低電圧 | 出力係数 | 最低出力%
SUN2000-125KTL-JPH0 皮相125kVA | 125 | 1500 | 800 | 1200 | 1100 | 50 | 30 | 18 | 98.1% | 500-1500Ｖ | 500 | 7.5 | 60 | 800 | 100%
SUN2000-125KTL-JPH0 皮相140kVA | 125 | 1500 | 800 | 1200 | 850 | 50 | 30 | 18 | 98.1% | 500-1500Ｖ | 500 | 7.5 | 60 | 800 | 100%
SUN2000-111KTL-NHM0 皮相111.1kVA | 111 | 1020 | 550 | 900 | 670 | 40 | 26 | 20 | 98.1% | 200-1000Ｖ | 200 | 5.3 | 34 | 550 | 100%
SUN2000-63KTL-JPH0 | 62.5 | 1500 | 800 | 1200 | 1100 | 33 | 22 | 12 | 98.5% | 600-1500Ｖ | 600 | 4 | 50 | 800 | 100%
SUN2000-63KTL-JPM0 | 62.5 | 1020 | 550 | 850 | 800 | 30 | 22 | 12 | 98.6% | 200-1000Ｖ | 200 | 4.79 | 27 | 550 | 100%
SUN2000-50KTL-JPM0 | 50 | 1020 | 550 | 890 | 800 | 30 | 22 | 12 | 98.6% | 200-1000Ｖ | 200 | 5.3 | 34 | 550 | 100%
SUN2000-40KTL-NH AC420V | 40 | 1020 | 550 | 850 | 660 | 40 | 26 | 8 | 98.4% | 200-1000Ｖ | 300 | 3.33 | 25 | 550 | 100%
SUN2000-40KTL-NH AC440V | 40 | 1020 | 570 | 850 | 660 | 40 | 26 | 8 | 98.4% | 200-1000Ｖ | 300 | 3.6 | 25 | 570 | 100%
SUN2000-33KTL-NH AC420V | 33 | 1020 | 480 | 850 | 850 | 40 | 26 | 8 | 98.5% | 200-1000Ｖ | 300 | 2.4 | 25 | 480 | 100%
SUN2000-33KTL-NH AC440V | 33 | 1020 | 500 | 850 | 850 | 40 | 26 | 8 | 98.5% | 200-1000Ｖ | 300 | 2.66 | 25 | 500 | 100%
SUN2000-20KTL-M3 AC202V 皮相20kVA | 20 | 750 | 300 | 550 | 420 | 40 | 26 | 8 | 97.1% | 200-750Ｖ | 200 | 2 | 50 | 300 | 100%
SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 4.95 | 600 | 220 | 530 | 530 | 25 | 16 | 4 | 97% | 90-560Ｖ | 100 | 3.3 | 40 | 300 | 100%
SUN2000-4.95KTL-NHL2 | 4.95 | 600 | 220 | 530 | 530 | 30 | 16 | 4 | 97% | 90-560Ｖ | 100 | 3.3 | 40 | 300 | 100%
SUN2000-4.95KTL-JPL0 | 4.95 | 600 | 310 | 530 | 530 | 30 | 16 | 4 | 97%
SUN2000-20KTL-M3 AC220V | 20 | 750 | 340 | 500 | 420 | 40 | 26 | 8 | 97.1% | 200-750Ｖ
SUN2000-125KTL-JPH0 力率0.9 | 125 | 1500 | 800 | 1200 | 950 | 50 | 30 | 18 | 98.1% | 500-1500Ｖ
SUN2000-111KTL-NHM0 力率0.9 AC420V.440V | 111 | 1020 | 550 | 800 | 670 | 40 | 26 | 20 | 98.1% | 200-1000Ｖ
| 電圧 | 数式
SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 300 | 100%
SUN2000-20KTL-M3 AC202V 皮相20kVA | 300 | 100%
SUN2000-4.95KTL-NHL2 | 300 | 134%
SUN2000-50KTL-JPM0 | 550 | 100%
SUN2000-63KTL-JPM0 | 550 | 100%
SUN2000-111KTL-NHM0 皮相111.1kVA | 550 | 100%
SUN2000-125KTL-JPH0 皮相125kVA | 800 | 100%
SUN2000-63KTL-JPH0 | 800 | 100%
SUN2000-40KTL-NH AC420V | 550 | 100%
SUN2000-40KTL-NH AC440V | 570 | 100%
SUN2000-33KTL-NH AC420V | 480 | 100%
SUN2000-33KTL-NH AC440V | 500 | 100%
Note on C5: パネル型式を入力してください 存在しない場合は、太陽電池モジュールリストのシートにパネル情報を追加してください
Note on E7: ＰＣＳ１台に接続したいパネルの枚数を入力してください
Note on H7: ＰＣＳ１台あたりの過積載率となります 過積載率は接続可能直列数に影響するため必ず数値を確認ください
Note on C9: ＰＣＳ型式を選択して下さい。
Note on C14: 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on F14: 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on I14: 通常は変更不要です 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on J14: ＰＣＳの最大短絡電流を超えないように接続枚数を制限するか決めることができます
Note on C15: 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on I15: 通常は変更不要です 設置環境に合わせて必要があれば変更下さい
Note on T53: 接続可能である場合、パネルの合計出力が表示されます。 接続可否欄が「接続不可」の場合はこの欄も「接続不可」と表示されます。
Note on Q54: 接続可能であることを確認してください 「接続不可」である場合、直列数か回路数が標準設計目安の範囲に収めてください。
Note on T54: 問題ない場合、「影響なし」と表示します。 最大入力電流の制限により定格出力が出力できないと想定される場合、「影響あり」と表示します。 接続可否欄が「接続不可」の場合は、この欄も「接続不可」と表示されます。
Note on P59: 入力直列数が少なく運転制限によりパネル接続容量よりＰＣＳ出力が低くなる場合、「運転制限あり」と表示されます 「接続不可」の場合は直列数か回路数を見直してください。

## PCS出力の抑制について
なぜ温度で計算が変わるのですか？
太陽光パネルは太陽光パネル仕様書に記載されている温度特性により電圧、電流が変化します。
出力の抑制とはなんですか？
一般的にはディレーティングと呼ばれるものになります。
PCSにはMPPT運転電圧範囲が設定されていますが、運転可能な電圧範囲であり、
全ての範囲でPCSの定格出力が出せることを示すものではありません。
太陽光パネルは主に温度により電圧が変化するため電圧の低いとき（高温）、電圧の高いとき（低温）のときに
本ツールでは定格出力が計算上出せるかを確認しています。
PCSの環境温度もこれには影響し、本ツールでは高温時は周囲温度40度、低温時は-20度にて検討しています。
他にも機種によりAC電圧や力率が大きく影響する機種についてはそれらを選択するようにしています。
実環境下では直射日光の有無や換気状況、他熱源との距離などの影響を受けます。
よって本計算ツールの結果によりディレーティングが発生しないことを保証するものでありませんので
ご理解ください。

## 住宅出力 (hidden)
Q.PEAK DUO M-G11 400 | 400 | 37.16 | 31 | 13.54 | 12.9 | -0.34% | -0.27% | 0.04% | 97%
[10 empty] | 90-560Ｖ | 100 | 2 | 40
| ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | JKM600N-72HL4-V |  |  | 最大動作電流(Imax) | 13.62 | 短絡電流(Isc) | 14.25 | 短絡電流温度係数(％/℃) | 0.045%
| 最大出力（Pmax） | 600 | 最大出力温度係数(％/℃) | -0.29% | 最大動作電圧（Vmax） | 44.06 | 開放電圧(Voc) | 52.9 | 開放電圧温度係数(％/℃) | -0.25%
|  | 直列数 | 5 |  | 接続枚数 | 10
環境温度 | パネル温度 | パネル電圧 | ストリング電圧 | PCS出力倍率 | PCS出力倍率補正後 | PCS出力 | パネル出力 | パネル出力補正 | 出力抑制値
40 | 70 | 38.3102 | 191.5508 | 0.85 | 0.85 | 4.2075 | 5.217 | 4.95 | -0.7425
39 | 69 | 38.4379 | 192.1897 | 0.86 | 0.86 | 4.257 | 5.2344 | 4.95 | -0.693
38 | 68 | 38.5657 | 192.8286 | 0.86 | 0.86 | 4.257 | 5.2518 | 4.95 | -0.693
37 | 67 | 38.6935 | 193.4675 | 0.86 | 0.86 | 4.257 | 5.2692 | 4.95 | -0.693
36 | 66 | 38.8213 | 194.1063 | 0.87 | 0.87 | 4.3065 | 5.2866 | 4.95 | -0.6435
35 | 65 | 38.949 | 194.7452 | 0.87 | 0.87 | 4.3065 | 5.304 | 4.95 | -0.6435
34 | 64 | 39.0768 | 195.3841 | 0.87 | 0.87 | 4.3065 | 5.3214 | 4.95 | -0.6435
33 | 63 | 39.2046 | 196.0229 | 0.88 | 0.88 | 4.356 | 5.3388 | 4.95 | -0.594
32 | 62 | 39.3324 | 196.6618 | 0.88 | 0.88 | 4.356 | 5.3562 | 4.95 | -0.594
31 | 61 | 39.4601 | 197.3007 | 0.88 | 0.88 | 4.356 | 5.3736 | 4.95 | -0.594
30 | 60 | 39.5879 | 197.9395 | 0.88 | 0.88 | 4.356 | 5.391 | 4.95 | -0.594
29 | 59 | 39.7157 | 198.5784 | 0.89 | 0.89 | 4.4055 | 5.4084 | 4.95 | -0.5445
28 | 58 | 39.8435 | 199.2173 | 0.89 | 0.89 | 4.4055 | 5.4258 | 4.95 | -0.5445
27 | 57 | 39.9712 | 199.8562 | 0.89 | 0.89 | 4.4055 | 5.4432 | 4.95 | -0.5445
26 | 56 | 40.099 | 200.495 | 0.9 | 0.9 | 4.455 | 5.4606 | 4.95 | -0.495
25 | 55 | 40.2268 | 201.1339 | 0.9 | 0.9 | 4.455 | 5.478 | 4.95 | -0.495
24 | 54 | 40.3546 | 201.7728 | 0.9 | 0.9 | 4.455 | 5.4954 | 4.95 | -0.495
23 | 53 | 40.4823 | 202.4116 | 0.91 | 0.91 | 4.5045 | 5.5128 | 4.95 | -0.4455
22 | 52 | 40.6101 | 203.0505 | 0.91 | 0.91 | 4.5045 | 5.5302 | 4.95 | -0.4455
21 | 51 | 40.7379 | 203.6894 | 0.91 | 0.91 | 4.5045 | 5.5476 | 4.95 | -0.4455
20 | 50 | 40.8657 | 204.3283 | 0.92 | 0.92 | 4.554 | 5.565 | 4.95 | -0.396
19 | 49 | 40.9934 | 204.9671 | 0.92 | 0.92 | 4.554 | 5.5824 | 4.95 | -0.396
18 | 48 | 41.1212 | 205.606 | 0.92 | 0.92 | 4.554 | 5.5998 | 4.95 | -0.396
17 | 47 | 41.249 | 206.2449 | 0.93 | 0.93 | 4.6035 | 5.6172 | 4.95 | -0.3465
16 | 46 | 41.3767 | 206.8837 | 0.93 | 0.93 | 4.6035 | 5.6346 | 4.95 | -0.3465
15 | 45 | 41.5045 | 207.5226 | 0.93 | 0.93 | 4.6035 | 5.652 | 4.95 | -0.3465
14 | 44 | 41.6323 | 208.1615 | 0.94 | 0.94 | 4.653 | 5.6694 | 4.95 | -0.297
13 | 43 | 41.7601 | 208.8003 | 0.94 | 0.94 | 4.653 | 5.6868 | 4.95 | -0.297
12 | 42 | 41.8878 | 209.4392 | 0.94 | 0.94 | 4.653 | 5.7042 | 4.95 | -0.297
11 | 41 | 42.0156 | 210.0781 | 0.95 | 0.95 | 4.7025 | 5.7216 | 4.95 | -0.2475
10 | 40 | 42.1434 | 210.717 | 0.95 | 0.95 | 4.7025 | 5.739 | 4.95 | -0.2475
9 | 39 | 42.2712 | 211.3558 | 0.95 | 0.95 | 4.7025 | 5.7564 | 4.95 | -0.2475
8 | 38 | 42.3989 | 211.9947 | 0.95 | 0.95 | 4.7025 | 5.7738 | 4.95 | -0.2475
7 | 37 | 42.5267 | 212.6336 | 0.96 | 0.96 | 4.752 | 5.7912 | 4.95 | -0.198
6 | 36 | 42.6545 | 213.2724 | 0.96 | 0.96 | 4.752 | 5.8086 | 4.95 | -0.198
5 | 35 | 42.7823 | 213.9113 | 0.96 | 0.96 | 4.752 | 5.826 | 4.95 | -0.198
4 | 34 | 42.91 | 214.5502 | 0.97 | 0.97 | 4.8015 | 5.8434 | 4.95 | -0.1485
3 | 33 | 43.0378 | 215.189 | 0.97 | 0.97 | 4.8015 | 5.8608 | 4.95 | -0.1485
2 | 32 | 43.1656 | 215.8279 | 0.97 | 0.97 | 4.8015 | 5.8782 | 4.95 | -0.1485
1 | 31 | 43.2934 | 216.4668 | 0.98 | 0.98 | 4.851 | 5.8956 | 4.95 | -0.099
0 | 30 | 43.4211 | 217.1057 | 0.98 | 0.98 | 4.851 | 5.913 | 4.95 | -0.099
-1 | 29 | 43.5489 | 217.7445 | 0.98 | 0.98 | 4.851 | 5.9304 | 4.95 | -0.099
-2 | 28 | 43.6767 | 218.3834 | 0.99 | 0.99 | 4.9005 | 5.9478 | 4.95 | -0.0495
-3 | 27 | 43.8045 | 219.0223 | 0.99 | 0.99 | 4.9005 | 5.9652 | 4.95 | -0.0495
-4 | 26 | 43.9322 | 219.6611 | 0.99 | 0.99 | 4.9005 | 5.9826 | 4.95 | -0.0495
-5 | 25 | 44.06 | 220.3 | 1 | 1 | 4.95 | 6 | 4.95 | 0
-6 | 24 | 44.1878 | 220.9389 | 1 | 1 | 4.95 | 6.0174 | 4.95 | 0
-7 | 23 | 44.3155 | 221.5777 | 1 | 1 | 4.95 | 6.0348 | 4.95 | 0
-8 | 22 | 44.4433 | 222.2166 | 1.01 | 1 | 4.95 | 6.0522 | 4.95 | 0
-9 | 21 | 44.5711 | 222.8555 | 1.01 | 1 | 4.95 | 6.0696 | 4.95 | 0
-10 | 20 | 44.6989 | 223.4943 | 1.01 | 1 | 4.95 | 6.087 | 4.95 | 0
-11 | 19 | 44.8266 | 224.1332 | 1.02 | 1 | 4.95 | 6.1044 | 4.95 | 0
-12 | 18 | 44.9544 | 224.7721 | 1.02 | 1 | 4.95 | 6.1218 | 4.95 | 0
-13 | 17 | 45.0822 | 225.411 | 1.02 | 1 | 4.95 | 6.1392 | 4.95 | 0
-14 | 16 | 45.21 | 226.0498 | 1.03 | 1 | 4.95 | 6.1566 | 4.95 | 0
-15 | 15 | 45.3377 | 226.6887 | 1.03 | 1 | 4.95 | 6.174 | 4.95 | 0
-16 | 14 | 45.4655 | 227.3276 | 1.03 | 1 | 4.95 | 6.1914 | 4.95 | 0
-17 | 13 | 45.5933 | 227.9664 | 1.03 | 1 | 4.95 | 6.2088 | 4.95 | 0
-18 | 12 | 45.7211 | 228.6053 | 1.04 | 1 | 4.95 | 6.2262 | 4.95 | 0
-19 | 11 | 45.8488 | 229.2442 | 1.04 | 1 | 4.95 | 6.2436 | 4.95 | 0
-20 | 10 | 45.9766 | 229.883 | 1.04 | 1 | 4.95 | 6.261 | 4.95 | 0

## 高電圧出力 (hidden)
低電圧接続高温電圧
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 188% | 198% | 206% | 214% | 222% | 229%
7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 159% | 169% | 177% | 185% | 192% | 200% | 207% | 214% | 222% | 229% | 236%
8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 145% | 153% | 161% | 168% | 176% | 183% | 190% | 197% | 205% | 212% | 219% | 226% | 233% | 240%
9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 127% | 135% | 143% | 150% | 158% | 165% | 172% | 179% | 186% | 193% | 201% | 208% | 214% | 221% | 228% | 235% | 242%
10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 107% | 116% | 124% | 132% | 139% | 146% | 154% | 161% | 168% | 175% | 182% | 189% | 196% | 203% | 210% | 217% | 224% | 230% | 237% | 244%
11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 95% | 104% | 112% | 120% | 127% | 134% | 142% | 149% | 156% | 163% | 170% | 177% | 184% | 191% | 198% | 204% | 211% | 218% | 225% | 232% | 239% | 246%
12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 92% | 100% | 107% | 115% | 122% | 129% | 136% | 143% | 150% | 157% | 164% | 171% | 178% | 185% | 192% | 199% | 206% | 213% | 220% | 226% | 233% | 240% | 247%
13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 87% | 94% | 102% | 109% | 116% | 124% | 131% | 138% | 145% | 152% | 158% | 165% | 172% | 179% | 186% | 193% | 200% | 207% | 214% | 221% | 227% | 234% | 241% | 248%
14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 72% | 81% | 89% | 96% | 103% | 111% | 118% | 125% | 132% | 139% | 146% | 153% | 159% | 166% | 173% | 180% | 187% | 194% | 201% | 208% | 215% | 221% | 228% | 235% | 242% | 249%
15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 75% | 83% | 90% | 98% | 105% | 112% | 119% | 126% | 133% | 140% | 147% | 153% | 160% | 167% | 174% | 181% | 188% | 195% | 202% | 208% | 215% | 222% | 229% | 236% | 243% | 250%
16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 77% | 84% | 91% | 98% | 106% | 113% | 120% | 126% | 133% | 140% | 147% | 154% | 161% | 168% | 175% | 182% | 189% | 195% | 202% | 209% | 216% | 223% | 230% | 237% | 243% | 250%
17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 71% | 78% | 85% | 92% | 99% | 106% | 113% | 120% | 127% | 134% | 141% | 148% | 155% | 162% | 168% | 175% | 182% | 189% | 196% | 203% | 210% | 216% | 223% | 230% | 237% | 244% | 251%
18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 72% | 79% | 86% | 93% | 100% | 107% | 114% | 121% | 128% | 135% | 141% | 148% | 155% | 162% | 169% | 176% | 183% | 190% | 196% | 203% | 210% | 217% | 224% | 231% | 237% | 244% | 251%
19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%
30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 70% | 75% | 81% | 87% | 92% | 98% | 104% | 109% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | 149% | 154% | 160% | 165% | 171% | 177% | 182% | 188% | 194% | 199% | 205% | 210%

## 低電圧接続 (hidden)
低電圧接続
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.843% | 6.26% | 6.678% | 7.095% | 7.512% | 7.93% | 8.347% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.69% | 12.52% | 13.36% | 14.19% | 15.02% | 15.86% | 16.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.53% | 18.78% | 20.03% | 21.29% | 22.54% | 23.79% | 25.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.37% | 25.04% | 26.71% | 28.38% | 30.05% | 31.72% | 33.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.22% | 31.3% | 33.39% | 35.48% | 37.56% | 39.65% | 41.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.06% | 37.56% | 40.07% | 42.57% | 45.07% | 47.58% | 50.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.9% | 43.82% | 46.74% | 49.67% | 52.59% | 55.51% | 58.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.74% | 50.08% | 53.42% | 56.76% | 60.1% | 63.44% | 66.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.59% | 56.34% | 60.1% | 63.86% | 67.61% | 71.37% | 75.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.43% | 62.6% | 66.78% | 70.95% | 75.12% | 79.3% | 83.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.86% | 73.46% | 78.05% | 82.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 枚数 (hidden)
枚数
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 320
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 | 261 | 270 | 279 | 288 | 297 | 306 | 315 | 324 | 333 | 342 | 351 | 360
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400
11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 | 330 | 341 | 352 | 363 | 374 | 385 | 396 | 407 | 418 | 429 | 440
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | 396 | 408 | 420 | 432 | 444 | 456 | 468 | 480
13 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 273 | 286 | 299 | 312 | 325 | 338 | 351 | 364 | 377 | 390 | 403 | 416 | 429 | 442 | 455 | 468 | 481 | 494 | 507 | 520
14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 | 294 | 308 | 322 | 336 | 350 | 364 | 378 | 392 | 406 | 420 | 434 | 448 | 462 | 476 | 490 | 504 | 518 | 532 | 546 | 560
15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600
16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 336 | 352 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 464 | 480 | 496 | 512 | 528 | 544 | 560 | 576 | 592 | 608 | 624 | 640
17 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 408 | 425 | 442 | 459 | 476 | 493 | 510 | 527 | 544 | 561 | 578 | 595 | 612 | 629 | 646 | 663 | 680
18 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 450 | 468 | 486 | 504 | 522 | 540 | 558 | 576 | 594 | 612 | 630 | 648 | 666 | 684 | 702 | 720
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35
36
37
38
39
40

## 標準電圧 (hidden)
最大運転電圧(ＳＴＣ)
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
2 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
3 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
4 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
5 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
6 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.9954 | 44.8567 | 45.3745 | 45.7698 | 46.095 | 46.3729
7 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.9954 | 44.9559 | 45.5163 | 45.9394 | 46.2846 | 46.5777 | 46.8328 | 47.0585 | 47.2606 | 47.4435 | 47.6102
8 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 44.8567 | 45.5163 | 45.9926 | 46.3729 | 46.6911 | 46.9649 | 47.205 | 47.4184 | 47.6102 | 47.7839 | 47.9423 | 48.0877 | 48.2216 | 48.3457
9 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 44.8567 | 45.5831 | 46.095 | 46.4983 | 46.8328 | 47.1184 | 47.3673 | 47.5873 | 47.7839 | 47.9612 | 48.1222 | 48.2692 | 48.4043 | 48.5289 | 48.6444 | 48.7516 | 48.8517
10 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.9954 | 45.2199 | 45.8845 | 46.3729 | 46.7632 | 47.0887 | 47.3673 | 47.6102 | 47.8248 | 48.0165 | 48.1891 | 48.3457 | 48.4885 | 48.6195 | 48.7401 | 48.8517 | 48.9552 | 49.0516 | 49.1416 | 49.2258
11 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.7126 | 45.2199 | 45.9394 | 46.4574 | 46.8666 | 47.205 | 47.4927 | 47.742 | 47.9612 | 48.156 | 48.3307 | 48.4885 | 48.632 | 48.7631 | 48.8835 | 48.9946 | 49.0973 | 49.1928 | 49.2817 | 49.3647 | 49.4424 | 49.5154
12 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 44.8567 | 45.7698 | 46.3729 | 46.8328 | 47.205 | 47.5168 | 47.7839 | 48.0165 | 48.2216 | 48.4043 | 48.5684 | 48.7167 | 48.8517 | 48.975 | 49.0883 | 49.1928 | 49.2894 | 49.3792 | 49.4628 | 49.5408 | 49.6139 | 49.6825 | 49.7469
13 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 45.299 | 46.095 | 46.654 | 47.0887 | 47.4435 | 47.742 | 47.9983 | 48.2216 | 48.4187 | 48.5941 | 48.7516 | 48.894 | 49.0234 | 49.1416 | 49.25 | 49.35 | 49.4424 | 49.5282 | 49.608 | 49.6825 | 49.7521 | 49.8174 | 49.8788 | 49.9366
14 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.9954 | 45.5163 | 46.2846 | 46.8328 | 47.2606 | 47.6102 | 47.904 | 48.156 | 48.3753 | 48.5684 | 48.7401 | 48.894 | 49.0328 | 49.1589 | 49.2738 | 49.3792 | 49.4762 | 49.5657 | 49.6487 | 49.7259 | 49.7978 | 49.865 | 49.9279 | 49.987 | 50.0426 | 50.095
15 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.9954 | 45.5831 | 46.3729 | 46.9327 | 47.3673 | 47.7207 | 48.0165 | 48.2692 | 48.4885 | 48.681 | 48.8517 | 49.0042 | 49.1416 | 49.266 | 49.3792 | 49.4828 | 49.578 | 49.6657 | 49.7469 | 49.8223 | 49.8925 | 49.9579 | 50.0192 | 50.0767 | 50.1306 | 50.1815 | 50.2294
16 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 45.5163 | 46.3729 | 46.9649 | 47.4184 | 47.7839 | 48.0877 | 48.3457 | 48.5684 | 48.7631 | 48.9351 | 49.0883 | 49.2258 | 49.35 | 49.4628 | 49.5657 | 49.6601 | 49.7469 | 49.8271 | 49.9015 | 49.9705 | 50.0349 | 50.095 | 50.1513 | 50.2042 | 50.2539 | 50.3007 | 50.3449
17 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 45.299 | 46.2846 | 46.9327 | 47.4184 | 47.8045 | 48.1222 | 48.3899 | 48.6195 | 48.8191 | 48.9946 | 49.1502 | 49.2894 | 49.4147 | 49.5282 | 49.6315 | 49.7259 | 49.8126 | 49.8925 | 49.9663 | 50.0349 | 50.0986 | 50.1581 | 50.2137 | 50.2658 | 50.3148 | 50.3609 | 50.4043 | 50.4453
18 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 44.8567 | 46.095 | 46.8328 | 47.3673 | 47.7839 | 48.1222 | 48.4043 | 48.6444 | 48.8517 | 49.0328 | 49.1928 | 49.3351 | 49.4628 | 49.578 | 49.6825 | 49.7777 | 49.865 | 49.9452 | 50.0192 | 50.0877 | 50.1513 | 50.2106 | 50.2658 | 50.3176 | 50.3661 | 50.4117 | 50.4546 | 50.4951 | 50.5334
19 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
20 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
21 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
22 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
23 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
24 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
25 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
26 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
27 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229
28 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229 | 43.2229

## 標準可否 (hidden)
最大運転電圧(低温)
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 高温電圧 (hidden)
最大運転電圧(高温)
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
2 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
3 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
4 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
5 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
6 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.04 | 39.81 | 40.26 | 40.62 | 40.9 | 41.15
7 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.04 | 39.89 | 40.39 | 40.77 | 41.07 | 41.33 | 41.56 | 41.76 | 41.94 | 42.1 | 42.25
8 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.81 | 40.39 | 40.81 | 41.15 | 41.43 | 41.68 | 41.89 | 42.08 | 42.25 | 42.4 | 42.54 | 42.67 | 42.79 | 42.9
9 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.81 | 40.45 | 40.9 | 41.26 | 41.56 | 41.81 | 42.03 | 42.23 | 42.4 | 42.56 | 42.7 | 42.83 | 42.95 | 43.06 | 43.17 | 43.26 | 43.35
10 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.04 | 40.13 | 40.72 | 41.15 | 41.5 | 41.79 | 42.03 | 42.25 | 42.44 | 42.61 | 42.76 | 42.9 | 43.03 | 43.14 | 43.25 | 43.35 | 43.44 | 43.53 | 43.61 | 43.68
11 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 38.79 | 40.13 | 40.77 | 41.23 | 41.59 | 41.89 | 42.14 | 42.37 | 42.56 | 42.73 | 42.89 | 43.03 | 43.16 | 43.27 | 43.38 | 43.48 | 43.57 | 43.65 | 43.73 | 43.81 | 43.88 | 43.94
12 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.81 | 40.62 | 41.15 | 41.56 | 41.89 | 42.17 | 42.4 | 42.61 | 42.79 | 42.95 | 43.1 | 43.23 | 43.35 | 43.46 | 43.56 | 43.65 | 43.74 | 43.82 | 43.89 | 43.96 | 44.03 | 44.09 | 44.15
13 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 40.2 | 40.9 | 41.4 | 41.79 | 42.1 | 42.37 | 42.59 | 42.79 | 42.97 | 43.12 | 43.26 | 43.39 | 43.5 | 43.61 | 43.7 | 43.79 | 43.88 | 43.95 | 44.02 | 44.09 | 44.15 | 44.21 | 44.26 | 44.31
14 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.04 | 40.39 | 41.07 | 41.56 | 41.94 | 42.25 | 42.51 | 42.73 | 42.93 | 43.1 | 43.25 | 43.39 | 43.51 | 43.62 | 43.73 | 43.82 | 43.91 | 43.98 | 44.06 | 44.13 | 44.19 | 44.25 | 44.31 | 44.36 | 44.41 | 44.45
15 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.04 | 40.45 | 41.15 | 41.65 | 42.03 | 42.35 | 42.61 | 42.83 | 43.03 | 43.2 | 43.35 | 43.49 | 43.61 | 43.72 | 43.82 | 43.91 | 44 | 44.07 | 44.15 | 44.21 | 44.27 | 44.33 | 44.39 | 44.44 | 44.49 | 44.53 | 44.57
16 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 40.39 | 41.15 | 41.68 | 42.08 | 42.4 | 42.67 | 42.9 | 43.1 | 43.27 | 43.42 | 43.56 | 43.68 | 43.79 | 43.89 | 43.98 | 44.07 | 44.15 | 44.22 | 44.28 | 44.34 | 44.4 | 44.45 | 44.5 | 44.55 | 44.6 | 44.64 | 44.68
17 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 40.2 | 41.07 | 41.65 | 42.08 | 42.42 | 42.7 | 42.94 | 43.14 | 43.32 | 43.48 | 43.62 | 43.74 | 43.85 | 43.95 | 44.04 | 44.13 | 44.2 | 44.27 | 44.34 | 44.4 | 44.46 | 44.51 | 44.56 | 44.61 | 44.65 | 44.69 | 44.73 | 44.77
18 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.81 | 40.9 | 41.56 | 42.03 | 42.4 | 42.7 | 42.95 | 43.17 | 43.35 | 43.51 | 43.65 | 43.78 | 43.89 | 44 | 44.09 | 44.17 | 44.25 | 44.32 | 44.39 | 44.45 | 44.5 | 44.56 | 44.61 | 44.65 | 44.69 | 44.74 | 44.77 | 44.81 | 44.84
19 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
20 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
21 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
22 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
23 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
24 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
25 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
26 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
27 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
28 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
29 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
30 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96

## 過積載率 (hidden)
過積載率
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 0.48% | 0.96% | 1.44% | 1.92% | 2.4% | 2.88% | 3.36% | 3.84% | 4.32% | 4.8% | 5.28% | 5.76% | 6.24% | 6.72% | 7.2% | 7.68% | 8.16% | 8.64% | 9.12% | 9.6% | 10.08% | 10.56% | 11.04% | 11.52% | 12% | 12.48% | 12.96% | 13.44% | 13.92% | 14.4% | 14.88% | 15.36% | 15.84% | 16.32% | 16.8% | 17.28% | 17.76% | 18.24% | 18.72% | 19.2%
2 | 0.96% | 1.92% | 2.88% | 3.84% | 4.8% | 5.76% | 6.72% | 7.68% | 8.64% | 9.6% | 10.56% | 11.52% | 12.48% | 13.44% | 14.4% | 15.36% | 16.32% | 17.28% | 18.24% | 19.2% | 20.16% | 21.12% | 22.08% | 23.04% | 24% | 24.96% | 25.92% | 26.88% | 27.84% | 28.8% | 29.76% | 30.72% | 31.68% | 32.64% | 33.6% | 34.56% | 35.52% | 36.48% | 37.44% | 38.4%
3 | 1.44% | 2.88% | 4.32% | 5.76% | 7.2% | 8.64% | 10.08% | 11.52% | 12.96% | 14.4% | 15.84% | 17.28% | 18.72% | 20.16% | 21.6% | 23.04% | 24.48% | 25.92% | 27.36% | 28.8% | 30.24% | 31.68% | 33.12% | 34.56% | 36% | 37.44% | 38.88% | 40.32% | 41.76% | 43.2% | 44.64% | 46.08% | 47.52% | 48.96% | 50.4% | 51.84% | 53.28% | 54.72% | 56.16% | 57.6%
4 | 1.92% | 3.84% | 5.76% | 7.68% | 9.6% | 11.52% | 13.44% | 15.36% | 17.28% | 19.2% | 21.12% | 23.04% | 24.96% | 26.88% | 28.8% | 30.72% | 32.64% | 34.56% | 36.48% | 38.4% | 40.32% | 42.24% | 44.16% | 46.08% | 48% | 49.92% | 51.84% | 53.76% | 55.68% | 57.6% | 59.52% | 61.44% | 63.36% | 65.28% | 67.2% | 69.12% | 71.04% | 72.96% | 74.88% | 76.8%
5 | 2.4% | 4.8% | 7.2% | 9.6% | 12% | 14.4% | 16.8% | 19.2% | 21.6% | 24% | 26.4% | 28.8% | 31.2% | 33.6% | 36% | 38.4% | 40.8% | 43.2% | 45.6% | 48% | 50.4% | 52.8% | 55.2% | 57.6% | 60% | 62.4% | 64.8% | 67.2% | 69.6% | 72% | 74.4% | 76.8% | 79.2% | 81.6% | 84% | 86.4% | 88.8% | 91.2% | 93.6% | 96%
6 | 2.88% | 5.76% | 8.64% | 11.52% | 14.4% | 17.28% | 20.16% | 23.04% | 25.92% | 28.8% | 31.68% | 34.56% | 37.44% | 40.32% | 43.2% | 46.08% | 48.96% | 51.84% | 54.72% | 57.6% | 60.48% | 63.36% | 66.24% | 69.12% | 72% | 74.88% | 77.76% | 80.64% | 83.52% | 86.4% | 89.28% | 92.16% | 95.04% | 97.92% | 100.8% | 103.7% | 106.6% | 109.4% | 112.3% | 115.2%
7 | 3.36% | 6.72% | 10.08% | 13.44% | 16.8% | 20.16% | 23.52% | 26.88% | 30.24% | 33.6% | 36.96% | 40.32% | 43.68% | 47.04% | 50.4% | 53.76% | 57.12% | 60.48% | 63.84% | 67.2% | 70.56% | 73.92% | 77.28% | 80.64% | 84% | 87.36% | 90.72% | 94.08% | 97.44% | 100.8% | 104.2% | 107.5% | 110.9% | 114.2% | 117.6% | 121% | 124.3% | 127.7% | 131% | 134.4%
8 | 3.84% | 7.68% | 11.52% | 15.36% | 19.2% | 23.04% | 26.88% | 30.72% | 34.56% | 38.4% | 42.24% | 46.08% | 49.92% | 53.76% | 57.6% | 61.44% | 65.28% | 69.12% | 72.96% | 76.8% | 80.64% | 84.48% | 88.32% | 92.16% | 96% | 99.84% | 103.7% | 107.5% | 111.4% | 115.2% | 119% | 122.9% | 126.7% | 130.6% | 134.4% | 138.2% | 142.1% | 145.9% | 149.8% | 153.6%
9 | 4.32% | 8.64% | 12.96% | 17.28% | 21.6% | 25.92% | 30.24% | 34.56% | 38.88% | 43.2% | 47.52% | 51.84% | 56.16% | 60.48% | 64.8% | 69.12% | 73.44% | 77.76% | 82.08% | 86.4% | 90.72% | 95.04% | 99.36% | 103.7% | 108% | 112.3% | 116.6% | 121% | 125.3% | 129.6% | 133.9% | 138.2% | 142.6% | 146.9% | 151.2% | 155.5% | 159.8% | 164.2% | 168.5% | 172.8%
10 | 4.8% | 9.6% | 14.4% | 19.2% | 24% | 28.8% | 33.6% | 38.4% | 43.2% | 48% | 52.8% | 57.6% | 62.4% | 67.2% | 72% | 76.8% | 81.6% | 86.4% | 91.2% | 96% | 100.8% | 105.6% | 110.4% | 115.2% | 120% | 124.8% | 129.6% | 134.4% | 139.2% | 144% | 148.8% | 153.6% | 158.4% | 163.2% | 168% | 172.8% | 177.6% | 182.4% | 187.2% | 192%
11 | 5.28% | 10.56% | 15.84% | 21.12% | 26.4% | 31.68% | 36.96% | 42.24% | 47.52% | 52.8% | 58.08% | 63.36% | 68.64% | 73.92% | 79.2% | 84.48% | 89.76% | 95.04% | 100.3% | 105.6% | 110.9% | 116.2% | 121.4% | 126.7% | 132% | 137.3% | 142.6% | 147.8% | 153.1% | 158.4% | 163.7% | 169% | 174.2% | 179.5% | 184.8% | 190.1% | 195.4% | 200.6% | 205.9% | 211.2%
12 | 5.76% | 11.52% | 17.28% | 23.04% | 28.8% | 34.56% | 40.32% | 46.08% | 51.84% | 57.6% | 63.36% | 69.12% | 74.88% | 80.64% | 86.4% | 92.16% | 97.92% | 103.7% | 109.4% | 115.2% | 121% | 126.7% | 132.5% | 138.2% | 144% | 149.8% | 155.5% | 161.3% | 167% | 172.8% | 178.6% | 184.3% | 190.1% | 195.8% | 201.6% | 207.4% | 213.1% | 218.9% | 224.6% | 230.4%
13 | 6.24% | 12.48% | 18.72% | 24.96% | 31.2% | 37.44% | 43.68% | 49.92% | 56.16% | 62.4% | 68.64% | 74.88% | 81.12% | 87.36% | 93.6% | 99.84% | 106.1% | 112.3% | 118.6% | 124.8% | 131% | 137.3% | 143.5% | 149.8% | 156% | 162.2% | 168.5% | 174.7% | 181% | 187.2% | 193.4% | 199.7% | 205.9% | 212.2% | 218.4% | 224.6% | 230.9% | 237.1% | 243.4% | 249.6%
14 | 6.72% | 13.44% | 20.16% | 26.88% | 33.6% | 40.32% | 47.04% | 53.76% | 60.48% | 67.2% | 73.92% | 80.64% | 87.36% | 94.08% | 100.8% | 107.5% | 114.2% | 121% | 127.7% | 134.4% | 141.1% | 147.8% | 154.6% | 161.3% | 168% | 174.7% | 181.4% | 188.2% | 194.9% | 201.6% | 208.3% | 215% | 221.8% | 228.5% | 235.2% | 241.9% | 248.6% | 255.4% | 262.1% | 268.8%
15 | 7.2% | 14.4% | 21.6% | 28.8% | 36% | 43.2% | 50.4% | 57.6% | 64.8% | 72% | 79.2% | 86.4% | 93.6% | 100.8% | 108% | 115.2% | 122.4% | 129.6% | 136.8% | 144% | 151.2% | 158.4% | 165.6% | 172.8% | 180% | 187.2% | 194.4% | 201.6% | 208.8% | 216% | 223.2% | 230.4% | 237.6% | 244.8% | 252% | 259.2% | 266.4% | 273.6% | 280.8% | 288%
16 | 7.68% | 15.36% | 23.04% | 30.72% | 38.4% | 46.08% | 53.76% | 61.44% | 69.12% | 76.8% | 84.48% | 92.16% | 99.84% | 107.5% | 115.2% | 122.9% | 130.6% | 138.2% | 145.9% | 153.6% | 161.3% | 169% | 176.6% | 184.3% | 192% | 199.7% | 207.4% | 215% | 222.7% | 230.4% | 238.1% | 245.8% | 253.4% | 261.1% | 268.8% | 276.5% | 284.2% | 291.8% | 299.5% | 307.2%
17 | 8.16% | 16.32% | 24.48% | 32.64% | 40.8% | 48.96% | 57.12% | 65.28% | 73.44% | 81.6% | 89.76% | 97.92% | 106.1% | 114.2% | 122.4% | 130.6% | 138.7% | 146.9% | 155% | 163.2% | 171.4% | 179.5% | 187.7% | 195.8% | 204% | 212.2% | 220.3% | 228.5% | 236.6% | 244.8% | 253% | 261.1% | 269.3% | 277.4% | 285.6% | 293.8% | 301.9% | 310.1% | 318.2% | 326.4%
18 | 8.64% | 17.28% | 25.92% | 34.56% | 43.2% | 51.84% | 60.48% | 69.12% | 77.76% | 86.4% | 95.04% | 103.7% | 112.3% | 121% | 129.6% | 138.2% | 146.9% | 155.5% | 164.2% | 172.8% | 181.4% | 190.1% | 198.7% | 207.4% | 216% | 224.6% | 233.3% | 241.9% | 250.6% | 259.2% | 267.8% | 276.5% | 285.1% | 293.8% | 302.4% | 311% | 319.7% | 328.3% | 337% | 345.6%
19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 高温過積載率 (hidden)
過積載率
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 0.4174% | 0.8347% | 1.252% | 1.669% | 2.087% | 2.504% | 2.922% | 3.339% | 3.756% | 4.174% | 4.591% | 5.008% | 5.426% | 5.843% | 6.26% | 6.678% | 7.095% | 7.512% | 7.93% | 8.347% | 8.765% | 9.182% | 9.599% | 10.02% | 10.43% | 10.85% | 11.27% | 11.69% | 12.1% | 12.52% | 12.94% | 13.36% | 13.77% | 14.19% | 14.61% | 15.02% | 15.44% | 15.86% | 16.28% | 16.69%
2 | 0.8347% | 1.669% | 2.504% | 3.339% | 4.174% | 5.008% | 5.843% | 6.678% | 7.512% | 8.347% | 9.182% | 10.02% | 10.85% | 11.69% | 12.52% | 13.36% | 14.19% | 15.02% | 15.86% | 16.69% | 17.53% | 18.36% | 19.2% | 20.03% | 20.87% | 21.7% | 22.54% | 23.37% | 24.21% | 25.04% | 25.88% | 26.71% | 27.55% | 28.38% | 29.22% | 30.05% | 30.88% | 31.72% | 32.55% | 33.39%
3 | 1.252% | 2.504% | 3.756% | 5.008% | 6.26% | 7.512% | 8.765% | 10.02% | 11.27% | 12.52% | 13.77% | 15.02% | 16.28% | 17.53% | 18.78% | 20.03% | 21.29% | 22.54% | 23.79% | 25.04% | 26.29% | 27.55% | 28.8% | 30.05% | 31.3% | 32.55% | 33.81% | 35.06% | 36.31% | 37.56% | 38.81% | 40.07% | 41.32% | 42.57% | 43.82% | 45.07% | 46.33% | 47.58% | 48.83% | 50.08%
4 | 1.669% | 3.339% | 5.008% | 6.678% | 8.347% | 10.02% | 11.69% | 13.36% | 15.02% | 16.69% | 18.36% | 20.03% | 21.7% | 23.37% | 25.04% | 26.71% | 28.38% | 30.05% | 31.72% | 33.39% | 35.06% | 36.73% | 38.4% | 40.07% | 41.74% | 43.41% | 45.07% | 46.74% | 48.41% | 50.08% | 51.75% | 53.42% | 55.09% | 56.76% | 58.43% | 60.1% | 61.77% | 63.44% | 65.11% | 66.78%
5 | 2.087% | 4.174% | 6.26% | 8.347% | 10.43% | 12.52% | 14.61% | 16.69% | 18.78% | 20.87% | 22.95% | 25.04% | 27.13% | 29.22% | 31.3% | 33.39% | 35.48% | 37.56% | 39.65% | 41.74% | 43.82% | 45.91% | 48% | 50.08% | 52.17% | 54.26% | 56.34% | 58.43% | 60.52% | 62.6% | 64.69% | 66.78% | 68.86% | 70.95% | 73.04% | 75.12% | 77.21% | 79.3% | 81.39% | 83.47%
6 | 2.504% | 5.008% | 7.512% | 10.02% | 12.52% | 15.02% | 17.53% | 20.03% | 22.54% | 25.04% | 27.55% | 30.05% | 32.55% | 35.06% | 37.56% | 40.07% | 42.57% | 45.07% | 47.58% | 50.08% | 52.59% | 55.09% | 57.6% | 60.1% | 62.6% | 65.11% | 67.61% | 70.12% | 72.62% | 75.12% | 77.63% | 80.13% | 82.64% | 85.14% | 87.65% | 90.15% | 92.65% | 95.16% | 97.66% | 100.2%
7 | 2.922% | 5.843% | 8.765% | 11.69% | 14.61% | 17.53% | 20.45% | 23.37% | 26.29% | 29.22% | 32.14% | 35.06% | 37.98% | 40.9% | 43.82% | 46.74% | 49.67% | 52.59% | 55.51% | 58.43% | 61.35% | 64.27% | 67.19% | 70.12% | 73.04% | 75.96% | 78.88% | 81.8% | 84.72% | 87.65% | 90.57% | 93.49% | 96.41% | 99.33% | 102.3% | 105.2% | 108.1% | 111% | 113.9% | 116.9%
8 | 3.339% | 6.678% | 10.02% | 13.36% | 16.69% | 20.03% | 23.37% | 26.71% | 30.05% | 33.39% | 36.73% | 40.07% | 43.41% | 46.74% | 50.08% | 53.42% | 56.76% | 60.1% | 63.44% | 66.78% | 70.12% | 73.46% | 76.79% | 80.13% | 83.47% | 86.81% | 90.15% | 93.49% | 96.83% | 100.2% | 103.5% | 106.8% | 110.2% | 113.5% | 116.9% | 120.2% | 123.5% | 126.9% | 130.2% | 133.6%
9 | 3.756% | 7.512% | 11.27% | 15.02% | 18.78% | 22.54% | 26.29% | 30.05% | 33.81% | 37.56% | 41.32% | 45.07% | 48.83% | 52.59% | 56.34% | 60.1% | 63.86% | 67.61% | 71.37% | 75.12% | 78.88% | 82.64% | 86.39% | 90.15% | 93.91% | 97.66% | 101.4% | 105.2% | 108.9% | 112.7% | 116.4% | 120.2% | 124% | 127.7% | 131.5% | 135.2% | 139% | 142.7% | 146.5% | 150.2%
10 | 4.174% | 8.347% | 12.52% | 16.69% | 20.87% | 25.04% | 29.22% | 33.39% | 37.56% | 41.74% | 45.91% | 50.08% | 54.26% | 58.43% | 62.6% | 66.78% | 70.95% | 75.12% | 79.3% | 83.47% | 87.65% | 91.82% | 95.99% | 100.2% | 104.3% | 108.5% | 112.7% | 116.9% | 121% | 125.2% | 129.4% | 133.6% | 137.7% | 141.9% | 146.1% | 150.2% | 154.4% | 158.6% | 162.8% | 166.9%
11 | 4.591% | 9.182% | 13.77% | 18.36% | 22.95% | 27.55% | 32.14% | 36.73% | 41.32% | 45.91% | 50.5% | 55.09% | 59.68% | 64.27% | 68.86% | 73.46% | 78.05% | 82.64% | 87.23% | 91.82% | 96.41% | 101% | 105.6% | 110.2% | 114.8% | 119.4% | 124% | 128.5% | 133.1% | 137.7% | 142.3% | 146.9% | 151.5% | 156.1% | 160.7% | 165.3% | 169.9% | 174.5% | 179% | 183.6%
12 | 5.008% | 10.02% | 15.02% | 20.03% | 25.04% | 30.05% | 35.06% | 40.07% | 45.07% | 50.08% | 55.09% | 60.1% | 65.11% | 70.12% | 75.12% | 80.13% | 85.14% | 90.15% | 95.16% | 100.2% | 105.2% | 110.2% | 115.2% | 120.2% | 125.2% | 130.2% | 135.2% | 140.2% | 145.2% | 150.2% | 155.3% | 160.3% | 165.3% | 170.3% | 175.3% | 180.3% | 185.3% | 190.3% | 195.3% | 200.3%
13 | 5.426% | 10.85% | 16.28% | 21.7% | 27.13% | 32.55% | 37.98% | 43.41% | 48.83% | 54.26% | 59.68% | 65.11% | 70.53% | 75.96% | 81.39% | 86.81% | 92.24% | 97.66% | 103.1% | 108.5% | 113.9% | 119.4% | 124.8% | 130.2% | 135.6% | 141.1% | 146.5% | 151.9% | 157.3% | 162.8% | 168.2% | 173.6% | 179% | 184.5% | 189.9% | 195.3% | 200.8% | 206.2% | 211.6% | 217%
14 | 5.843% | 11.69% | 17.53% | 23.37% | 29.22% | 35.06% | 40.9% | 46.74% | 52.59% | 58.43% | 64.27% | 70.12% | 75.96% | 81.8% | 87.65% | 93.49% | 99.33% | 105.2% | 111% | 116.9% | 122.7% | 128.5% | 134.4% | 140.2% | 146.1% | 151.9% | 157.8% | 163.6% | 169.4% | 175.3% | 181.1% | 187% | 192.8% | 198.7% | 204.5% | 210.3% | 216.2% | 222% | 227.9% | 233.7%
15 | 6.26% | 12.52% | 18.78% | 25.04% | 31.3% | 37.56% | 43.82% | 50.08% | 56.34% | 62.6% | 68.86% | 75.12% | 81.39% | 87.65% | 93.91% | 100.2% | 106.4% | 112.7% | 118.9% | 125.2% | 131.5% | 137.7% | 144% | 150.2% | 156.5% | 162.8% | 169% | 175.3% | 181.6% | 187.8% | 194.1% | 200.3% | 206.6% | 212.9% | 219.1% | 225.4% | 231.6% | 237.9% | 244.2% | 250.4%
16 | 6.678% | 13.36% | 20.03% | 26.71% | 33.39% | 40.07% | 46.74% | 53.42% | 60.1% | 66.78% | 73.46% | 80.13% | 86.81% | 93.49% | 100.2% | 106.8% | 113.5% | 120.2% | 126.9% | 133.6% | 140.2% | 146.9% | 153.6% | 160.3% | 166.9% | 173.6% | 180.3% | 187% | 193.7% | 200.3% | 207% | 213.7% | 220.4% | 227% | 233.7% | 240.4% | 247.1% | 253.8% | 260.4% | 267.1%
17 | 7.095% | 14.19% | 21.29% | 28.38% | 35.48% | 42.57% | 49.67% | 56.76% | 63.86% | 70.95% | 78.05% | 85.14% | 92.24% | 99.33% | 106.4% | 113.5% | 120.6% | 127.7% | 134.8% | 141.9% | 149% | 156.1% | 163.2% | 170.3% | 177.4% | 184.5% | 191.6% | 198.7% | 205.8% | 212.9% | 219.9% | 227% | 234.1% | 241.2% | 248.3% | 255.4% | 262.5% | 269.6% | 276.7% | 283.8%
18 | 7.512% | 15.02% | 22.54% | 30.05% | 37.56% | 45.07% | 52.59% | 60.1% | 67.61% | 75.12% | 82.64% | 90.15% | 97.66% | 105.2% | 112.7% | 120.2% | 127.7% | 135.2% | 142.7% | 150.2% | 157.8% | 165.3% | 172.8% | 180.3% | 187.8% | 195.3% | 202.8% | 210.3% | 217.9% | 225.4% | 232.9% | 240.4% | 247.9% | 255.4% | 262.9% | 270.4% | 278% | 285.5% | 293% | 300.5%
19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 低温電圧 (hidden)
最大運転電圧(低温)
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
2 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
3 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
4 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
5 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
6 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 45.65 | 46.54 | 47.08 | 47.49 | 47.83 | 48.12 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
7 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 45.65 | 46.65 | 47.23 | 47.67 | 48.03 | 48.33 | 48.59 | 48.83 | 49.04 | 49.23 | 49.4 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
8 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 46.54 | 47.23 | 47.72 | 48.12 | 48.45 | 48.73 | 48.98 | 49.2 | 49.4 | 49.58 | 49.75 | 49.9 | 50.03 | 50.16 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
9 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 46.54 | 47.3 | 47.83 | 48.25 | 48.59 | 48.89 | 49.15 | 49.38 | 49.58 | 49.76 | 49.93 | 50.08 | 50.22 | 50.35 | 50.47 | 50.58 | 50.69 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
10 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 45.65 | 46.92 | 47.61 | 48.12 | 48.52 | 48.86 | 49.15 | 49.4 | 49.62 | 49.82 | 50 | 50.16 | 50.31 | 50.45 | 50.57 | 50.69 | 50.8 | 50.9 | 50.99 | 51.08 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
11 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 45.36 | 46.92 | 47.67 | 48.2 | 48.63 | 48.98 | 49.28 | 49.54 | 49.76 | 49.97 | 50.15 | 50.31 | 50.46 | 50.6 | 50.72 | 50.84 | 50.94 | 51.04 | 51.13 | 51.22 | 51.3 | 51.38 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
12 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 46.54 | 47.49 | 48.12 | 48.59 | 48.98 | 49.3 | 49.58 | 49.82 | 50.03 | 50.22 | 50.39 | 50.55 | 50.69 | 50.82 | 50.93 | 51.04 | 51.14 | 51.24 | 51.32 | 51.4 | 51.48 | 51.55 | 51.62 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
13 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 47 | 47.83 | 48.41 | 48.86 | 49.23 | 49.54 | 49.8 | 50.03 | 50.24 | 50.42 | 50.58 | 50.73 | 50.87 | 50.99 | 51.1 | 51.21 | 51.3 | 51.39 | 51.47 | 51.55 | 51.62 | 51.69 | 51.75 | 51.81 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
14 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 45.65 | 47.23 | 48.03 | 48.59 | 49.04 | 49.4 | 49.71 | 49.97 | 50.19 | 50.39 | 50.57 | 50.73 | 50.88 | 51.01 | 51.13 | 51.24 | 51.34 | 51.43 | 51.52 | 51.6 | 51.67 | 51.74 | 51.81 | 51.87 | 51.92 | 51.98 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
15 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 45.65 | 47.3 | 48.12 | 48.7 | 49.15 | 49.52 | 49.82 | 50.08 | 50.31 | 50.51 | 50.69 | 50.85 | 50.99 | 51.12 | 51.24 | 51.34 | 51.44 | 51.53 | 51.62 | 51.7 | 51.77 | 51.84 | 51.9 | 51.96 | 52.02 | 52.07 | 52.12 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
16 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 47.23 | 48.12 | 48.73 | 49.2 | 49.58 | 49.9 | 50.16 | 50.39 | 50.6 | 50.78 | 50.93 | 51.08 | 51.21 | 51.32 | 51.43 | 51.53 | 51.62 | 51.7 | 51.78 | 51.85 | 51.92 | 51.98 | 52.04 | 52.09 | 52.14 | 52.19 | 52.24 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
17 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 47 | 48.03 | 48.7 | 49.2 | 49.6 | 49.93 | 50.21 | 50.45 | 50.65 | 50.84 | 51 | 51.14 | 51.27 | 51.39 | 51.5 | 51.6 | 51.69 | 51.77 | 51.85 | 51.92 | 51.98 | 52.04 | 52.1 | 52.16 | 52.21 | 52.25 | 52.3 | 52.34 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
18 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 46.54 | 47.83 | 48.59 | 49.15 | 49.58 | 49.93 | 50.22 | 50.47 | 50.69 | 50.88 | 51.04 | 51.19 | 51.32 | 51.44 | 51.55 | 51.65 | 51.74 | 51.82 | 51.9 | 51.97 | 52.04 | 52.1 | 52.16 | 52.21 | 52.26 | 52.31 | 52.35 | 52.39 | 52.43 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
19 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
20 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
21 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
22 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
23 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
24 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
25 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
26 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
27 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
28 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
29 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85

## 高温可否 (hidden)
最大運転電圧(低温)
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 低温可否 (hidden)
最大運転電圧(低温)
直列数/回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 組み合わせ可否 (hidden)
接続可能組み合わせ
回路数/直列数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 176 | 187 | 198 | - | - | 231 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 集電組み合わせ (hidden)
接続可能組み合わせ | [23 empty] | 集電数 | 2
回路数/直列数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 | 294 | 308 | 322 | 336 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 336 | 352 | 368 | 384 | 400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 330 | 352 | 374 | 396 | #VALUE! | #VALUE! | 462 | 484 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 504 | 528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 546 | 572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 588 | 616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 630 | 660 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 672 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 714 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!