## 日射計
１．日射計の設置
日射計を太陽光パネルと同じ角度で架台に設置します。パネルの加工は保証の問題からNGです。
取付例

## 温度計
２．温度計の設置
温度計は日影に設置。
取付例

## パネル温度計
３．パネル温度計の設置
パネル温度計を同梱のアルミテープで取り付けます。
取付例

## 気象信号変換箱
４．気象信号変換箱の設置
気象信号変換箱を設置、配線します。電源線/RS485(ロガーへ)/各環境機器
取付例
結線例

## 設定
５．整定値の設定
設置が完了したら、スマートロガーにて設定を御願いします。
１．設備追加
２．通信プロパティ設定
３．運用パラメーター設定 資料のとおりの数値で設定お願いします。
４．運転情報を確認お願いします。

## ロガー設定注意
※モバイルネットワークシェアの設定でミスが多発していますので、注意をお願いします。
※環境機器の設定が出来ない例として、確率は低いですが、基盤のスイッチ位置が違っている事がありました。
左のスイッチから 右/左/左 が正しいです。写真確認下さい。
|  | 789 | 1005
|  | 101112 | 1010

## カメラ設置例
１．カメラ設置
電源設置 キュービクルの予備ブレーカーから先方柱へ１００Vを配線お願いします。
設置例
※カメラは先方柱へ設置を御願いします。
盗難対策なので、キュービクルやPCS。被害が多いACケーブル周りは
映像に収まる角度でお願いします。
又、上記おさえつつなるべく全体が入る角度でお願いします。
※カメラレンズ保護フィルムの剥がし忘れに注意して下さい。